## System
Câu hỏi | A | B | C | D | Đáp án | Giải thích
Trong Hòa lưới không lưu trữ (grid-tied, non-storage), khi kiểm tra chủ đề “Hồ sơ thử nghiệm nghiệm thu”, nhận định nào đúng nhất? | Hồ sơ nghiệm thu phải giúp xác nhận hệ thống được lắp an toàn và vận hành đúng theo tiêu chí kiểm tra. | Chỉ cần có sản lượng phát điện là đủ thay cho hồ sơ nghiệm thu. | Có thể bỏ qua nếu thiết bị vẫn online và chưa có khiếu nại từ khách hàng. | Dùng thông số của model khác cùng hãng nếu chưa tìm được manual đúng model. | A | Hồ sơ nghiệm thu phải giúp xác nhận hệ thống được lắp an toàn và vận hành đúng theo tiêu chí kiểm tra. Nên đối chiếu nguồn: TCVN 11855-1:2017 - Hệ thống PV - yêu cầu thử nghiệm, tài liệu và bảo trì - Phần 1.
Trong Hòa lưới không lưu trữ (grid-tied, non-storage), khi kiểm tra chủ đề “Điện áp DC tối đa của string”, nhận định nào đúng nhất? | Dùng thông số của model khác cùng hãng nếu chưa tìm được manual đúng model. | Chỉ cần xem sản lượng ngày, không cần đối chiếu tài liệu hoặc nguồn dữ liệu. | Có thể so sánh Voc ở STC với max DC voltage mà bỏ qua hệ số nhiệt độ. | Số module/string phải được kiểm tra để không vượt max DC voltage của inverter trong điều kiện nhiệt độ thấp. | D | Số module/string phải được kiểm tra để không vượt max DC voltage của inverter trong điều kiện nhiệt độ thấp. Nên đối chiếu nguồn: GoodWe HT Series 73-120 kW Inverter.
Trong Hòa lưới không lưu trữ (grid-tied, non-storage), khi kiểm tra chủ đề “Dải MPPT và điện áp khởi động inverter”, nhận định nào đúng nhất? | Chỉ cần công suất DC/AC phù hợp, không cần kiểm tra dải MPPT. | Dùng thông số của model khác cùng hãng nếu chưa tìm được manual đúng model. | Vmp string cần nằm trong MPPT operating range và đáp ứng start voltage của inverter. | Có thể tự thay đổi thông số thiết bị để kiểm chứng nếu thấy hợp lý. | C | Vmp string cần nằm trong MPPT operating range và đáp ứng start voltage của inverter. Nên đối chiếu nguồn: Sungrow SG125CX-P2 product page with downloads.
Trong Hòa lưới không lưu trữ (grid-tied, non-storage), khi kiểm tra chủ đề “Grid code/country setting”, nhận định nào đúng nhất? | Nhân viên văn phòng có thể tự đổi grid code để inverter chạy lại nhanh hơn. | Grid code/country setting ảnh hưởng giới hạn điện áp/tần số và anti-islanding; chỉ người có thẩm quyền mới được thay đổi. | Có thể bỏ qua nếu thiết bị vẫn online và chưa có khiếu nại từ khách hàng. | Dùng thông số của model khác cùng hãng nếu chưa tìm được manual đúng model. | B | Grid code/country setting ảnh hưởng giới hạn điện áp/tần số và anti-islanding; chỉ người có thẩm quyền mới được thay đổi. Nên đối chiếu nguồn: Huawei FusionSolar Vietnam - commercial/industrial products and FusionSolar solution.
Trong Hòa lưới không lưu trữ (grid-tied, non-storage), khi kiểm tra chủ đề “Anti-islanding và mất lưới”, nhận định nào đúng nhất? | Chỉ cần dựa trên kinh nghiệm hiện trường, không cần manual/datasheet. | Mất lưới nhưng inverter vẫn phải cấp điện cho tải nếu không có battery. | Dùng thông số của model khác cùng hãng nếu chưa tìm được manual đúng model. | Inverter hòa lưới phải dừng hoặc tách lưới khi mất lưới theo chức năng bảo vệ/anti-islanding. | D | Inverter hòa lưới phải dừng hoặc tách lưới khi mất lưới theo chức năng bảo vệ/anti-islanding. Nên đối chiếu nguồn: Sungrow SG125CX-P2 product page with downloads.
Trong Hòa lưới không lưu trữ (grid-tied, non-storage), khi kiểm tra chủ đề “SPD/fan/temperature derating”, nhận định nào đúng nhất? | Dùng thông số của model khác cùng hãng nếu chưa tìm được manual đúng model. | Inverter online nghĩa là không có lỗi ảnh hưởng sản lượng. | Chỉ cần xem sản lượng ngày, không cần đối chiếu tài liệu hoặc nguồn dữ liệu. | Derating do nhiệt, fan fault hoặc SPD alarm có thể làm giảm công suất dù inverter vẫn online. | D | Derating do nhiệt, fan fault hoặc SPD alarm có thể làm giảm công suất dù inverter vẫn online. Nên đối chiếu nguồn: GoodWe HT Series 73-120 kW Inverter.
Tình huống: Monitoring hoặc hồ sơ cho thấy khả năng “Inverter online nghĩa là không có lỗi ảnh hưởng sản lượng.”. Bước xử lý cấp 1 phù hợp nhất cho nhân viên kỹ thuật văn phòng là gì? | Bỏ qua vì plant vẫn phát một phần và chưa có alarm safety critical. | Kiểm tra từ xa: Soát alarm/event, internal temperature, derating status, ambient/module temperature và biểu đồ công suất.; ghi bằng chứng; không thay đổi setting/thao tác điện nếu chưa có thẩm quyền. | Factory reset logger/inverter/relay để xóa alarm trước rồi phân tích sau. | Yêu cầu hiện trường mở tủ/đóng cắt/đo live ngay mà không nhắc PTW, LOTO, PPE hoặc quyền thao tác. | B | Ưu tiên kiểm tra dữ liệu/hồ sơ từ xa và lưu bằng chứng. Với thao tác điện hoặc thay đổi setting, phải theo quyền hạn và quy trình an toàn. Trọng tâm: Derating do nhiệt, fan fault hoặc SPD alarm có thể làm giảm công suất dù inverter vẫn online.
Trong Hòa lưới không lưu trữ (grid-tied, non-storage), khi kiểm tra chủ đề “PR và specific yield”, nhận định nào đúng nhất? | Có thể tự thay đổi thông số thiết bị để kiểm chứng nếu thấy hợp lý. | PR/specific yield cần được so sánh theo irradiance, công suất lắp, availability và điều kiện vận hành. | Chỉ cần so sánh kWh ngày hôm nay với hôm qua là đủ đánh giá hiệu suất. | Dùng thông số của model khác cùng hãng nếu chưa tìm được manual đúng model. | B | PR/specific yield cần được so sánh theo irradiance, công suất lắp, availability và điều kiện vận hành. Nên đối chiếu nguồn: Best Practices for Operation and Maintenance of Photovoltaic and Energy Storage Systems; 3rd Edition.
Trong Hòa lưới không lưu trữ (grid-tied, non-storage), khi kiểm tra chủ đề “Grid over/under voltage/frequency”, nhận định nào đúng nhất? | Grid fault luôn là lỗi phần cứng inverter. | Grid fault cần được đối chiếu với dữ liệu điện áp/tần số, event log và tình trạng lưới chung trước khi kết luận inverter hỏng. | Dùng thông số của model khác cùng hãng nếu chưa tìm được manual đúng model. | Có thể bỏ qua nếu thiết bị vẫn online và chưa có khiếu nại từ khách hàng. | B | Grid fault cần được đối chiếu với dữ liệu điện áp/tần số, event log và tình trạng lưới chung trước khi kết luận inverter hỏng. Nên đối chiếu nguồn: Huawei FusionSolar Vietnam - commercial/industrial products and FusionSolar solution.
Trong Hòa lưới không lưu trữ (grid-tied, non-storage), khi kiểm tra chủ đề “Cấu trúc tài liệu inverter”, nhận định nào đúng nhất? | Chỉ datasheet là đủ để vận hành và phân tích alarm inverter. | Dùng thông số của model khác cùng hãng nếu chưa tìm được manual đúng model. | Chỉ cần xem sản lượng ngày, không cần đối chiếu tài liệu hoặc nguồn dữ liệu. | Bộ tài liệu inverter tối thiểu gồm datasheet, installation/user manual, commissioning/config guide, alarm/troubleshooting và communication documents. | D | Bộ tài liệu inverter tối thiểu gồm datasheet, installation/user manual, commissioning/config guide, alarm/troubleshooting và communication documents. Nên đối chiếu nguồn: Huawei FusionSolar Vietnam - commercial/industrial products and FusionSolar solution.
Trong Hòa lưới không lưu trữ (grid-tied, non-storage), khi kiểm tra chủ đề “Mapping inverter trong monitoring”, nhận định nào đúng nhất? | Tên inverter trên portal có thể tùy ý, không cần khớp hồ sơ dự án. | Có thể tự thay đổi thông số thiết bị để kiểm chứng nếu thấy hợp lý. | Dùng thông số của model khác cùng hãng nếu chưa tìm được manual đúng model. | Device ID trong monitoring phải đối chiếu được với serial/model, vị trí lắp và SLD/as-built. | D | Device ID trong monitoring phải đối chiếu được với serial/model, vị trí lắp và SLD/as-built. Nên đối chiếu nguồn: Sungrow SG125CX-P2 product page with downloads.
Trong Hòa lưới không lưu trữ (grid-tied, non-storage), khi kiểm tra chủ đề “Grid connection hồ sơ kỹ thuật”, nhận định nào đúng nhất? | Đã có inverter manual thì không cần đọc hồ sơ đấu nối. | Hồ sơ đấu nối cần làm rõ điểm đấu nối, công suất đăng ký, yêu cầu meter/remote data và điều kiện vận hành. | Dùng thông số của model khác cùng hãng nếu chưa tìm được manual đúng model. | Chỉ cần xem sản lượng ngày, không cần đối chiếu tài liệu hoặc nguồn dữ liệu. | B | Hồ sơ đấu nối cần làm rõ điểm đấu nối, công suất đăng ký, yêu cầu meter/remote data và điều kiện vận hành. Nên đối chiếu nguồn: Hợp đồng/thỏa thuận đấu nối, công suất xuất lưới, giới hạn phát ngược, điều kiện vận hành.
Trong Hòa lưới có giới hạn phát ngược / zero export, khi kiểm tra chủ đề “CT ratio và hướng CT”, nhận định nào đúng nhất? | Dùng thông số của model khác cùng hãng nếu chưa tìm được manual đúng model. | Có thể bỏ qua nếu thiết bị vẫn online và chưa có khiếu nại từ khách hàng. | CT ratio chỉ ảnh hưởng hiển thị, không ảnh hưởng điều khiển active power. | Sai CT ratio/hướng CT có thể làm export/import hiển thị ngược hoặc sai độ lớn, dẫn đến phát ngược/curtailment sai. | D | Sai CT ratio/hướng CT có thể làm export/import hiển thị ngược hoặc sai độ lớn, dẫn đến phát ngược/curtailment sai. Nên đối chiếu nguồn: Setting Export Limitation Parameters - SmartLogger3000 User Manual.
Trong Hòa lưới có giới hạn phát ngược / zero export, khi kiểm tra chủ đề “RS485 address/baud rate cho meter”, nhận định nào đúng nhất? | Chỉ cần dựa trên kinh nghiệm hiện trường, không cần manual/datasheet. | Meter communication cần đúng address, baud rate, parity, wiring A/B và topology RS485. | Nếu meter mất kết nối, tăng export limit là cách xử lý phù hợp. | Dùng thông số của model khác cùng hãng nếu chưa tìm được manual đúng model. | B | Meter communication cần đúng address, baud rate, parity, wiring A/B và topology RS485. Nên đối chiếu nguồn: Logger1000 User Manual.
Trong Hòa lưới có giới hạn phát ngược / zero export, khi kiểm tra chủ đề “Fail-safe khi mất meter communication”, nhận định nào đúng nhất? | Mất meter communication nhưng inverter vẫn nên phát tối đa để không mất sản lượng. | Zero export cần kịch bản fail-safe khi mất meter/CT/logger để tránh phát ngược ngoài ý muốn. | Chỉ cần xem sản lượng ngày, không cần đối chiếu tài liệu hoặc nguồn dữ liệu. | Dùng thông số của model khác cùng hãng nếu chưa tìm được manual đúng model. | B | Zero export cần kịch bản fail-safe khi mất meter/CT/logger để tránh phát ngược ngoài ý muốn. Nên đối chiếu nguồn: Setting Export Limitation Parameters - SmartLogger3000 User Manual.
Trong Hòa lưới có giới hạn phát ngược / zero export, khi kiểm tra chủ đề “Huawei SmartLogger export limitation”, nhận định nào đúng nhất? | SmartLogger có mục cấu hình export limitation/feed-in limitation dựa trên power meter và power adjustment. | Có thể tự thay đổi thông số thiết bị để kiểm chứng nếu thấy hợp lý. | Không cần khai báo power meter khi cấu hình export limitation trên logger. | Dùng thông số của model khác cùng hãng nếu chưa tìm được manual đúng model. | A | SmartLogger có mục cấu hình export limitation/feed-in limitation dựa trên power meter và power adjustment. Nên đối chiếu nguồn: Setting Export Limitation Parameters - SmartLogger3000 User Manual.
Trong Hòa lưới có giới hạn phát ngược / zero export, khi kiểm tra chủ đề “GoodWe SEC1000 active power/PF control”, nhận định nào đúng nhất? | Có thể bỏ qua nếu thiết bị vẫn online và chưa có khiếu nại từ khách hàng. | SEC1000 là controller dùng để thu thập dữ liệu và điều chỉnh active power/PF, bao gồm giới hạn AC output ra lưới. | Dùng thông số của model khác cùng hãng nếu chưa tìm được manual đúng model. | SEC1000 chỉ là thiết bị hiển thị dữ liệu, không liên quan điều khiển công suất. | B | SEC1000 là controller dùng để thu thập dữ liệu và điều chỉnh active power/PF, bao gồm giới hạn AC output ra lưới. Nên đối chiếu nguồn: SEC1000 Smart Energy Controller.
Trong Hòa lưới có giới hạn phát ngược / zero export, khi kiểm tra chủ đề “Sungrow Logger1000 và third-party meter”, nhận định nào đúng nhất? | Thấy dữ liệu meter có giá trị là đủ, không cần kiểm tra map thanh ghi. | Chỉ cần dựa trên kinh nghiệm hiện trường, không cần manual/datasheet. | Dùng thông số của model khác cùng hãng nếu chưa tìm được manual đúng model. | Khi dùng meter bên thứ ba, logger cần point table/mapping đúng để đọc đúng thanh ghi công suất. | D | Khi dùng meter bên thứ ba, logger cần point table/mapping đúng để đọc đúng thanh ghi công suất. Nên đối chiếu nguồn: Logger1000 Point Table Configuration / third-party meter addition.
Trong Hòa lưới có giới hạn phát ngược / zero export, khi kiểm tra chủ đề “Đăng ký ĐMTMN tự sản tự tiêu”, nhận định nào đúng nhất? | Có thể tự thay đổi thông số thiết bị để kiểm chứng nếu thấy hợp lý. | Zero export nghĩa là không cần quan tâm hồ sơ đăng ký/điện lực. | Dùng thông số của model khác cùng hãng nếu chưa tìm được manual đúng model. | Dự án rooftop self-consumption cần kiểm tra yêu cầu đăng ký/thông báo và hồ sơ tương ứng theo hướng dẫn hiện hành. | D | Dự án rooftop self-consumption cần kiểm tra yêu cầu đăng ký/thông báo và hồ sơ tương ứng theo hướng dẫn hiện hành. Nên đối chiếu nguồn: Hướng dẫn đăng ký phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất tự tiêu thụ.
Trong Hòa lưới có giới hạn phát ngược / zero export, khi kiểm tra chủ đề “Curtailment do zero export”, nhận định nào đúng nhất? | Dùng thông số của model khác cùng hãng nếu chưa tìm được manual đúng model. | Chỉ cần dựa trên kinh nghiệm hiện trường, không cần manual/datasheet. | Sản lượng thấp trong hệ zero export luôn là lỗi inverter hoặc module. | Khi tải thấp hoặc export cap nhỏ, inverter có thể bị giới hạn active power dù không có lỗi thiết bị. | D | Khi tải thấp hoặc export cap nhỏ, inverter có thể bị giới hạn active power dù không có lỗi thiết bị. Nên đối chiếu nguồn: Setting Active Power Control - SmartLogger3000 User Manual.
Trong Hòa lưới có giới hạn phát ngược / zero export, khi kiểm tra chủ đề “Meter offline alarm”, nhận định nào đúng nhất? | Có thể bỏ qua nếu thiết bị vẫn online và chưa có khiếu nại từ khách hàng. | Meter offline chỉ ảnh hưởng báo cáo, không cần ưu tiên xử lý. | Dùng thông số của model khác cùng hãng nếu chưa tìm được manual đúng model. | Meter offline là alarm trọng yếu trong zero export vì ảnh hưởng dữ liệu phản hồi điều khiển. | D | Meter offline là alarm trọng yếu trong zero export vì ảnh hưởng dữ liệu phản hồi điều khiển. Nên đối chiếu nguồn: SmartLogger3000 User Manual.
Trong Commercial rooftop, khi kiểm tra chủ đề “Khảo sát kết cấu mái”, nhận định nào đúng nhất? | Structural survey phải xác nhận tải trọng mái, vùng cấm lắp, chống thấm, lối đi và điểm neo/đỡ hệ mounting. | Dùng thông số của model khác cùng hãng nếu chưa tìm được manual đúng model. | Có thể tự thay đổi thông số thiết bị để kiểm chứng nếu thấy hợp lý. | PV module nhẹ nên không cần báo cáo kết cấu mái. | A | Structural survey phải xác nhận tải trọng mái, vùng cấm lắp, chống thấm, lối đi và điểm neo/đỡ hệ mounting. Nên đối chiếu nguồn: Báo cáo khảo sát/kết cấu mái, tải trọng, chống thấm, khu vực cấm lắp đặt.
Trong Commercial rooftop, khi kiểm tra chủ đề “As-built string map”, nhận định nào đúng nhất? | Chỉ cần layout tổng thể, không cần string map chi tiết. | Có thể bỏ qua nếu thiết bị vẫn online và chưa có khiếu nại từ khách hàng. | As-built phải cho phép truy vết inverter/MPPT/string tới vị trí module trên mái. | Dùng thông số của model khác cùng hãng nếu chưa tìm được manual đúng model. | C | As-built phải cho phép truy vết inverter/MPPT/string tới vị trí module trên mái. Nên đối chiếu nguồn: Bản vẽ hoàn công/as-built: layout module, string map, cable route, tủ AC/DC, device IDs.
Trong Commercial rooftop, khi kiểm tra chủ đề “Datasheet PV module”, nhận định nào đúng nhất? | Datasheet module cần đọc Pmax, Voc, Isc, Vmp, Imp, temperature coefficients, max system voltage, fuse rating và warranty. | Chỉ cần dựa trên kinh nghiệm hiện trường, không cần manual/datasheet. | Dùng thông số của model khác cùng hãng nếu chưa tìm được manual đúng model. | Chỉ cần biết công suất Wp của module để đánh giá thiết kế. | A | Datasheet module cần đọc Pmax, Voc, Isc, Vmp, Imp, temperature coefficients, max system voltage, fuse rating và warranty. Nên đối chiếu nguồn: LONGi Download Center - PV modules datasheets, installation & maintenance, warranty, certificates.
Trong Commercial rooftop, khi kiểm tra chủ đề “Module installation manual và clamp zone”, nhận định nào đúng nhất? | Chỉ cần xem sản lượng ngày, không cần đối chiếu tài liệu hoặc nguồn dữ liệu. | Dùng thông số của model khác cùng hãng nếu chưa tìm được manual đúng model. | Installation manual quy định handling, clamp zone, orientation, grounding và điều kiện lắp để bảo hành/an toàn. | Clamp module ở bất kỳ vị trí nào cũng được miễn không rơi tấm. | C | Installation manual quy định handling, clamp zone, orientation, grounding và điều kiện lắp để bảo hành/an toàn. Nên đối chiếu nguồn: Trina Solar Vertex user manual and datasheets.
Trong Commercial rooftop, khi kiểm tra chủ đề “Connector compatibility”, nhận định nào đúng nhất? | Dùng thông số của model khác cùng hãng nếu chưa tìm được manual đúng model. | Có thể tự thay đổi thông số thiết bị để kiểm chứng nếu thấy hợp lý. | MC4 compatible của hãng nào cũng có thể đấu với nhau an toàn. | Connector phải đúng loại/nhà sản xuất hoặc được manufacturer cho phép; không mặc định mọi 'MC4 compatible' đều được đấu lẫn. | D | Connector phải đúng loại/nhà sản xuất hoặc được manufacturer cho phép; không mặc định mọi 'MC4 compatible' đều được đấu lẫn. Nên đối chiếu nguồn: Jinko Solar Download Center / Global Installation Manual.
Trong Commercial rooftop, khi kiểm tra chủ đề “Clearance và cooling inverter rooftop”, nhận định nào đúng nhất? | Inverter IP cao nên có thể lắp sát nhau và dưới mọi điều kiện nhiệt. | Installation manual inverter quy định khoảng hở, hướng lắp, thông gió/cooling và IP để tránh derating/lỗi nhiệt. | Dùng thông số của model khác cùng hãng nếu chưa tìm được manual đúng model. | Có thể bỏ qua nếu thiết bị vẫn online và chưa có khiếu nại từ khách hàng. | B | Installation manual inverter quy định khoảng hở, hướng lắp, thông gió/cooling và IP để tránh derating/lỗi nhiệt. Nên đối chiếu nguồn: GoodWe HT Series 73-120 kW Inverter.
Trong Commercial rooftop, khi kiểm tra chủ đề “O&M plan rooftop”, nhận định nào đúng nhất? | O&M plan cần lịch kiểm tra vệ sinh, visual inspection, thermal scan, kiểm tra SPD/earthing, alarm và báo cáo. | Chỉ cần xử lý khi inverter báo lỗi, không cần O&M định kỳ. | Dùng thông số của model khác cùng hãng nếu chưa tìm được manual đúng model. | Chỉ cần dựa trên kinh nghiệm hiện trường, không cần manual/datasheet. | A | O&M plan cần lịch kiểm tra vệ sinh, visual inspection, thermal scan, kiểm tra SPD/earthing, alarm và báo cáo. Nên đối chiếu nguồn: Sổ tay vận hành và bảo dưỡng hệ thống điện mặt trời mái nhà.
Trong Commercial rooftop, khi kiểm tra chủ đề “Soiling và shading”, nhận định nào đúng nhất? | Dùng thông số của model khác cùng hãng nếu chưa tìm được manual đúng model. | Chỉ cần xem sản lượng ngày, không cần đối chiếu tài liệu hoặc nguồn dữ liệu. | Soiling/shading có thể gây giảm sản lượng theo zone/string mà không tạo alarm rõ ràng. | Không có alarm nghĩa là mái không có bẩn/bóng che. | C | Soiling/shading có thể gây giảm sản lượng theo zone/string mà không tạo alarm rõ ràng. Nên đối chiếu nguồn: Best Practices for Operation and Maintenance of Photovoltaic and Energy Storage Systems; 3rd Edition.
Trong Commercial rooftop, khi kiểm tra chủ đề “Thermal hotspot evidence”, nhận định nào đúng nhất? | Có thể tự thay đổi thông số thiết bị để kiểm chứng nếu thấy hợp lý. | Dùng thông số của model khác cùng hãng nếu chưa tìm được manual đúng model. | Một ảnh nhiệt không có timestamp/irradiance vẫn đủ kết luận module hỏng. | Ảnh nhiệt cần có điều kiện đo phù hợp và được đối chiếu với string current, vị trí module và irradiance. | D | Ảnh nhiệt cần có điều kiện đo phù hợp và được đối chiếu với string current, vị trí module và irradiance. Nên đối chiếu nguồn: Sổ tay vận hành và bảo dưỡng hệ thống điện mặt trời mái nhà.
Trong Commercial rooftop, khi kiểm tra chủ đề “Fire access và lối đi O&M”, nhận định nào đúng nhất? | Chỉ cần dựa trên kinh nghiệm hiện trường, không cần manual/datasheet. | Dùng thông số của model khác cùng hãng nếu chưa tìm được manual đúng model. | Tối đa hóa số tấm luôn là mục tiêu thiết kế tốt nhất. | Layout rooftop cần chừa lối đi, vùng thao tác, khoảng cách an toàn và yêu cầu fire access nếu áp dụng. | D | Layout rooftop cần chừa lối đi, vùng thao tác, khoảng cách an toàn và yêu cầu fire access nếu áp dụng. Nên đối chiếu nguồn: Báo cáo khảo sát/kết cấu mái, tải trọng, chống thấm, khu vực cấm lắp đặt.
Trong Commercial rooftop, khi kiểm tra chủ đề “Low string current analysis”, nhận định nào đúng nhất? | Low string current cần phân tích theo irradiance, MPPT, string map, bóng che/bẩn và tình trạng connector/module. | Dùng thông số của model khác cùng hãng nếu chưa tìm được manual đúng model. | Chỉ cần xem sản lượng ngày, không cần đối chiếu tài liệu hoặc nguồn dữ liệu. | String current thấp luôn do module hỏng. | A | Low string current cần phân tích theo irradiance, MPPT, string map, bóng che/bẩn và tình trạng connector/module. Nên đối chiếu nguồn: Bản vẽ hoàn công/as-built: layout module, string map, cable route, tủ AC/DC, device IDs.
Trong Commercial rooftop, khi kiểm tra chủ đề “Module warranty/degradation”, nhận định nào đúng nhất? | Dùng thông số của model khác cùng hãng nếu chưa tìm được manual đúng model. | Warranty/degradation cần đọc đúng datasheet/warranty của product line và không dùng nhầm model khác. | Mọi module cùng hãng có bảo hành và suy giảm giống nhau. | Có thể tự thay đổi thông số thiết bị để kiểm chứng nếu thấy hợp lý. | B | Warranty/degradation cần đọc đúng datasheet/warranty của product line và không dùng nhầm model khác. Nên đối chiếu nguồn: JA Solar DeepBlue 4.0 product family / installation manual.
Trong Commercial rooftop, khi kiểm tra chủ đề “Ảnh hiện trường cho kiểm tra văn phòng”, nhận định nào đúng nhất? | Dùng thông số của model khác cùng hãng nếu chưa tìm được manual đúng model. | Có thể bỏ qua nếu thiết bị vẫn online và chưa có khiếu nại từ khách hàng. | Ảnh zoom cận cảnh không cần ngữ cảnh vị trí vẫn đủ phân tích. | Ảnh hiện trường phải có vị trí, timestamp, thiết bị/nhãn rõ, góc rộng và cận cảnh để nhân viên văn phòng kiểm tra. | D | Ảnh hiện trường phải có vị trí, timestamp, thiết bị/nhãn rõ, góc rộng và cận cảnh để nhân viên văn phòng kiểm tra. Nên đối chiếu nguồn: Sổ tay vận hành và bảo dưỡng hệ thống điện mặt trời mái nhà.
Trong Commercial rooftop, khi kiểm tra chủ đề “Bản vẽ hoàn công vs thiết kế ban đầu”, nhận định nào đúng nhất? | Có bản vẽ thiết kế là không cần cập nhật as-built. | Chỉ cần dựa trên kinh nghiệm hiện trường, không cần manual/datasheet. | Khi vận hành, as-built là tài liệu ưu tiên để đối chiếu thực tế; thiết kế ban đầu không phản ánh thay đổi thi công. | Dùng thông số của model khác cùng hãng nếu chưa tìm được manual đúng model. | C | Khi vận hành, as-built là tài liệu ưu tiên để đối chiếu thực tế; thiết kế ban đầu không phản ánh thay đổi thi công. Nên đối chiếu nguồn: Bản vẽ hoàn công/as-built: layout module, string map, cable route, tủ AC/DC, device IDs.
Trong Industrial rooftop, khi kiểm tra chủ đề “SLD interface LV/MV”, nhận định nào đúng nhất? | SLD chỉ cần thể hiện inverter và module, không cần thiết bị nhà máy. | Dùng thông số của model khác cùng hãng nếu chưa tìm được manual đúng model. | Có thể tự thay đổi thông số thiết bị để kiểm chứng nếu thấy hợp lý. | SLD industrial rooftop phải thể hiện ranh giới inverter-LV board-transformer-RMU/MV-meter/protection rõ ràng. | D | SLD industrial rooftop phải thể hiện ranh giới inverter-LV board-transformer-RMU/MV-meter/protection rõ ràng. Nên đối chiếu nguồn: Single Line Diagram: inverter, combiner, AC panel, transformer/RMU, meter, protection, CT/PT.
Trong Industrial rooftop, khi kiểm tra chủ đề “Relay settings authority”, nhận định nào đúng nhất? | Dùng thông số của model khác cùng hãng nếu chưa tìm được manual đúng model. | Chỉ cần dựa trên kinh nghiệm hiện trường, không cần manual/datasheet. | Relay settings là thông số bảo vệ có kiểm soát version/approval; nhân viên văn phòng chỉ kiểm tra read-only nếu không có thẩm quyền. | Có thể chỉnh delay/pickup relay để giảm trip mà không cần phê duyệt. | C | Relay settings là thông số bảo vệ có kiểm soát version/approval; nhân viên văn phòng chỉ kiểm tra read-only nếu không có thẩm quyền. Nên đối chiếu nguồn: Phiếu setting relay/protection: OC/EF/OV/UV/OF/UF/ROCOF/vector shift nếu có.
Trong Industrial rooftop, khi kiểm tra chủ đề “CT/PT ratio cho PQ meter”, nhận định nào đúng nhất? | Dùng thông số của model khác cùng hãng nếu chưa tìm được manual đúng model. | CT/PT ratio sai làm sai toàn bộ dữ liệu dòng/công suất/năng lượng và phân tích PQ. | CT/PT ratio chỉ cần đúng trên hóa đơn, không cần đúng trên SCADA. | Có thể tự thay đổi thông số thiết bị để kiểm chứng nếu thấy hợp lý. | B | CT/PT ratio sai làm sai toàn bộ dữ liệu dòng/công suất/năng lượng và phân tích PQ. Nên đối chiếu nguồn: UMG 96-PA downloads / manual / Modbus address list.
Trong Industrial rooftop, khi kiểm tra chủ đề “Grid fault correlation across inverter clusters”, nhận định nào đúng nhất? | Nhiều inverter lỗi cùng lúc nghĩa là nhiều inverter hỏng cùng lúc. | Lỗi grid đồng thời trên nhiều inverter thường gợi ý vấn đề lưới/PCC hơn là lỗi từng inverter. | Có thể tự thay đổi thông số thiết bị để kiểm chứng nếu thấy hợp lý. | Dùng thông số của model khác cùng hãng nếu chưa tìm được manual đúng model. | B | Lỗi grid đồng thời trên nhiều inverter thường gợi ý vấn đề lưới/PCC hơn là lỗi từng inverter. Nên đối chiếu nguồn: GoodWe HT Series 73-120 kW Inverter.
Trong Industrial rooftop, khi kiểm tra chủ đề “SCADA device mapping industrial plant”, nhận định nào đúng nhất? | Chỉ cần dựa trên kinh nghiệm hiện trường, không cần manual/datasheet. | SCADA mapping phải khớp thiết bị vật lý, tag name, address và SLD để tránh đọc nhầm feeder/inverter. | Tên tag trên SCADA không cần khớp SLD miễn số liệu có vẻ hợp lý. | Dùng thông số của model khác cùng hãng nếu chưa tìm được manual đúng model. | B | SCADA mapping phải khớp thiết bị vật lý, tag name, address và SLD để tránh đọc nhầm feeder/inverter. Nên đối chiếu nguồn: Bản vẽ hoàn công/as-built: layout module, string map, cable route, tủ AC/DC, device IDs.
Trong Industrial rooftop, khi kiểm tra chủ đề “Curtailment do factory load profile”, nhận định nào đúng nhất? | Chỉ cần xem sản lượng ngày, không cần đối chiếu tài liệu hoặc nguồn dữ liệu. | Dùng thông số của model khác cùng hãng nếu chưa tìm được manual đúng model. | Sản lượng thấp vào giờ nghỉ trưa/cuối tuần luôn là lỗi PV. | Nhà máy tự dùng có thể curtail khi phụ tải giảm hoặc export cap nhỏ; cần so sánh với load profile. | D | Nhà máy tự dùng có thể curtail khi phụ tải giảm hoặc export cap nhỏ; cần so sánh với load profile. Nên đối chiếu nguồn: Hợp đồng/thỏa thuận đấu nối, công suất xuất lưới, giới hạn phát ngược, điều kiện vận hành.
Trong Industrial rooftop, khi kiểm tra chủ đề “Power factor control”, nhận định nào đúng nhất? | Có thể tự thay đổi thông số thiết bị để kiểm chứng nếu thấy hợp lý. | PF lệch luôn do inverter hỏng, không liên quan setpoint hoặc tải nhà máy. | Dùng thông số của model khác cùng hãng nếu chưa tìm được manual đúng model. | PF/reactive power control có thể được cấu hình theo yêu cầu grid/nhà máy và ảnh hưởng báo cáo PQ. | D | PF/reactive power control có thể được cấu hình theo yêu cầu grid/nhà máy và ảnh hưởng báo cáo PQ. Nên đối chiếu nguồn: Setting Active Power Control - SmartLogger3000 User Manual.
Trong Industrial rooftop, khi kiểm tra chủ đề “Earthing/grounding industrial rooftop”, nhận định nào đúng nhất? | Có thể bỏ qua nếu thiết bị vẫn online và chưa có khiếu nại từ khách hàng. | Dùng thông số của model khác cùng hãng nếu chưa tìm được manual đúng model. | Có dây PE ở inverter là đủ xác nhận toàn bộ hệ earthing đạt. | Earthing/grounding cần được xem xét cả phía PV array, inverter, tủ AC và hệ thống chống sét/PE của nhà máy. | D | Earthing/grounding cần được xem xét cả phía PV array, inverter, tủ AC và hệ thống chống sét/PE của nhà máy. Nên đối chiếu nguồn: TCVN 12676:2020 - Dàn quang điện - Yêu cầu thiết kế.
Trong Industrial rooftop, khi kiểm tra chủ đề “MV trip escalation”, nhận định nào đúng nhất? | Dùng thông số của model khác cùng hãng nếu chưa tìm được manual đúng model. | Nhân viên văn phòng có thể hướng dẫn reset relay/đóng lại MV breaker từ xa để khôi phục nhanh. | Chỉ cần dựa trên kinh nghiệm hiện trường, không cần manual/datasheet. | MV/RMU/protection relay trip là tình huống cần escalated theo quy trình vận hành điện nhà máy, không xử lý như alarm inverter thường. | D | MV/RMU/protection relay trip là tình huống cần escalated theo quy trình vận hành điện nhà máy, không xử lý như alarm inverter thường. Nên đối chiếu nguồn: Phiếu setting relay/protection: OC/EF/OV/UV/OF/UF/ROCOF/vector shift nếu có.
Trong Đấu nối hạ áp (LV interconnection), khi kiểm tra chủ đề “SLD từ inverter đến MDB/PCC”, nhận định nào đúng nhất? | SLD đấu nối hạ áp phải thể hiện inverter, combiner/AC panel, breaker, cable, meter, CT và PCC. | Chỉ cần panel schedule là đủ thay SLD. | Có thể tự thay đổi thông số thiết bị để kiểm chứng nếu thấy hợp lý. | Dùng thông số của model khác cùng hãng nếu chưa tìm được manual đúng model. | A | SLD đấu nối hạ áp phải thể hiện inverter, combiner/AC panel, breaker, cable, meter, CT và PCC. Nên đối chiếu nguồn: Single Line Diagram: inverter, combiner, AC panel, transformer/RMU, meter, protection, CT/PT.
Trong Đấu nối hạ áp (LV interconnection), khi kiểm tra chủ đề “Cable ampacity và voltage drop”, nhận định nào đúng nhất? | Có thể tự thay đổi thông số thiết bị để kiểm chứng nếu thấy hợp lý. | Dùng thông số của model khác cùng hãng nếu chưa tìm được manual đúng model. | Cùng tiết diện cáp luôn mang được cùng dòng trong mọi điều kiện lắp đặt. | Cable size phải phù hợp dòng tải, điều kiện lắp, derating, voltage drop và short-circuit withstand. | D | Cable size phải phù hợp dòng tải, điều kiện lắp, derating, voltage drop và short-circuit withstand. Nên đối chiếu nguồn: Electrical Installation Guide.
Trong Đấu nối hạ áp (LV interconnection), khi kiểm tra chủ đề “Busbar và terminal rating”, nhận định nào đúng nhất? | Busbar/terminal/lug phải phù hợp dòng, nhiệt, torque và loại conductor Cu/Al nếu có. | Breaker đủ dòng nghĩa là busbar/terminal chắc chắn đủ dòng. | Dùng thông số của model khác cùng hãng nếu chưa tìm được manual đúng model. | Có thể bỏ qua nếu thiết bị vẫn online và chưa có khiếu nại từ khách hàng. | A | Busbar/terminal/lug phải phù hợp dòng, nhiệt, torque và loại conductor Cu/Al nếu có. Nên đối chiếu nguồn: Panel schedule: feeder, breaker, cable, load, spare, CT/meter, terminal/wiring.
Trong Đấu nối hạ áp (LV interconnection), khi kiểm tra chủ đề “AC SPD status”, nhận định nào đúng nhất? | AC SPD cần kiểm tra type/class, Uc, In/Imax, Up, status indicator và alarm contact nếu có. | Dùng thông số của model khác cùng hãng nếu chưa tìm được manual đúng model. | Chỉ cần dựa trên kinh nghiệm hiện trường, không cần manual/datasheet. | SPD chỉ bảo vệ khi có sét đánh nên không cần theo dõi định kỳ. | A | AC SPD cần kiểm tra type/class, Uc, In/Imax, Up, status indicator và alarm contact nếu có. Nên đối chiếu nguồn: Sổ tay vận hành và bảo dưỡng hệ thống điện mặt trời mái nhà.
Trong Đấu nối hạ áp (LV interconnection), khi kiểm tra chủ đề “Neutral/PE separation”, nhận định nào đúng nhất? | Đấu nối LV cần phân biệt N và PE theo sơ đồ earthing; nhầm lẫn có thể gây lỗi rò/đất và an toàn. | N và PE có thể nối lẫn ở bất kỳ tủ nào nếu điện áp ổn định. | Dùng thông số của model khác cùng hãng nếu chưa tìm được manual đúng model. | Có thể tự thay đổi thông số thiết bị để kiểm chứng nếu thấy hợp lý. | A | Đấu nối LV cần phân biệt N và PE theo sơ đồ earthing; nhầm lẫn có thể gây lỗi rò/đất và an toàn. Nên đối chiếu nguồn: TCVN 7447-7-712:2019 - Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Hệ thống nguồn PV.
Trong Đấu nối hạ áp (LV interconnection), khi kiểm tra chủ đề “Schneider/ABB/Siemens manual lookup”, nhận định nào đúng nhất? | MCCB cùng hãng có thông số setting giống nhau nên có thể dùng chung manual. | Dùng thông số của model khác cùng hãng nếu chưa tìm được manual đúng model. | Có thể bỏ qua nếu thiết bị vẫn online và chưa có khiếu nại từ khách hàng. | Manual/catalog phải đúng series, frame size, trip unit và revision; không dùng thông số dòng khác áp cho thiết bị hiện trường. | D | Manual/catalog phải đúng series, frame size, trip unit và revision; không dùng thông số dòng khác áp cho thiết bị hiện trường. Nên đối chiếu nguồn: SENTRON 3VA molded case circuit breakers manual/product page.
Trong Đấu nối hạ áp (LV interconnection), khi kiểm tra chủ đề “Không thay đổi setting bảo vệ”, nhận định nào đúng nhất? | Chỉ cần xem sản lượng ngày, không cần đối chiếu tài liệu hoặc nguồn dữ liệu. | Nhân viên văn phòng có thể yêu cầu kỹ thuật hiện trường tăng setting để inverter không trip. | Thay đổi bảo vệ LV có thể làm mất selectivity hoặc giảm an toàn; phải có thẩm quyền/phê duyệt. | Dùng thông số của model khác cùng hãng nếu chưa tìm được manual đúng model. | C | Thay đổi bảo vệ LV có thể làm mất selectivity hoặc giảm an toàn; phải có thẩm quyền/phê duyệt. Nên đối chiếu nguồn: Protection coordination/selectivity study, fault level calculation, settings rationale.
Trong Đấu nối hạ áp (LV interconnection), khi kiểm tra chủ đề “Torque và ảnh nhiệt tủ AC”, nhận định nào đúng nhất? | Dùng thông số của model khác cùng hãng nếu chưa tìm được manual đúng model. | Có thể tự thay đổi thông số thiết bị để kiểm chứng nếu thấy hợp lý. | Ảnh nhiệt nóng nhẹ ở đầu cos luôn bình thường vì có dòng điện. | Phát nhiệt tại terminal/lug/busbar có thể do torque sai, contact kém, quá tải hoặc cáp/đầu cos không phù hợp. | D | Phát nhiệt tại terminal/lug/busbar có thể do torque sai, contact kém, quá tải hoặc cáp/đầu cos không phù hợp. Nên đối chiếu nguồn: Sổ tay vận hành và bảo dưỡng hệ thống điện mặt trời mái nhà.
Trong Đấu nối hạ áp (LV interconnection), khi kiểm tra chủ đề “Ảnh tủ LV cho kiểm tra văn phòng”, nhận định nào đúng nhất? | Ảnh mặt ngoài tủ là đủ để xác nhận đấu nối đúng. | Có thể bỏ qua nếu thiết bị vẫn online và chưa có khiếu nại từ khách hàng. | Dùng thông số của model khác cùng hãng nếu chưa tìm được manual đúng model. | Ảnh tủ cần thể hiện tổng quan, nameplate, breaker setting, meter display, CT/wiring và nhãn feeder. | D | Ảnh tủ cần thể hiện tổng quan, nameplate, breaker setting, meter display, CT/wiring và nhãn feeder. Nên đối chiếu nguồn: Panel schedule: feeder, breaker, cable, load, spare, CT/meter, terminal/wiring.
Trong Hệ thống có SCADA hoặc monitoring platform, khi kiểm tra chủ đề “Topology logger-gateway-cloud-SCADA”, nhận định nào đúng nhất? | Monitoring topology phải mô tả inverter/meter/logger/gateway/switch/router/cloud/SCADA và đường truyền tương ứng. | Có thể tự thay đổi thông số thiết bị để kiểm chứng nếu thấy hợp lý. | Chỉ cần biết portal nào đang dùng, không cần topology. | Dùng thông số của model khác cùng hãng nếu chưa tìm được manual đúng model. | A | Monitoring topology phải mô tả inverter/meter/logger/gateway/switch/router/cloud/SCADA và đường truyền tương ứng. Nên đối chiếu nguồn: Bản vẽ hoàn công/as-built: layout module, string map, cable route, tủ AC/DC, device IDs.
Trong Hệ thống có SCADA hoặc monitoring platform, khi kiểm tra chủ đề “RS485 daisy-chain và termination”, nhận định nào đúng nhất? | RS485 cần address duy nhất, A/B đúng, topology phù hợp, termination/shielding theo manual để giảm lỗi communication. | Có thể bỏ qua nếu thiết bị vẫn online và chưa có khiếu nại từ khách hàng. | Dùng thông số của model khác cùng hãng nếu chưa tìm được manual đúng model. | Có thể nối RS485 dạng sao tùy ý nếu dây ngắn. | A | RS485 cần address duy nhất, A/B đúng, topology phù hợp, termination/shielding theo manual để giảm lỗi communication. Nên đối chiếu nguồn: SmartLogger3000 User Manual.
Trong Hệ thống có SCADA hoặc monitoring platform, khi kiểm tra chủ đề “Modbus RTU vs Modbus TCP”, nhận định nào đúng nhất? | Dùng thông số của model khác cùng hãng nếu chưa tìm được manual đúng model. | Chỉ cần dựa trên kinh nghiệm hiện trường, không cần manual/datasheet. | Modbus RTU thường chạy trên RS485 serial; Modbus TCP chạy qua Ethernet/IP và cần map/register phù hợp. | RTU và TCP là cùng một cách đấu dây nên có thể cấu hình thay thế trực tiếp. | C | Modbus RTU thường chạy trên RS485 serial; Modbus TCP chạy qua Ethernet/IP và cần map/register phù hợp. Nên đối chiếu nguồn: GoodWe EzLogger3000U / SCB3000 User Manuals.
Trong Hệ thống có SCADA hoặc monitoring platform, khi kiểm tra chủ đề “Modbus address uniqueness”, nhận định nào đúng nhất? | Chỉ cần xem sản lượng ngày, không cần đối chiếu tài liệu hoặc nguồn dữ liệu. | Trên cùng bus RS485, mỗi thiết bị cần địa chỉ duy nhất để tránh xung đột dữ liệu. | Dùng thông số của model khác cùng hãng nếu chưa tìm được manual đúng model. | Hai inverter có cùng address vẫn đọc được nếu tên khác trên portal. | B | Trên cùng bus RS485, mỗi thiết bị cần địa chỉ duy nhất để tránh xung đột dữ liệu. Nên đối chiếu nguồn: Logger1000 User Manual.
Trong Hệ thống có SCADA hoặc monitoring platform, khi kiểm tra chủ đề “Logger online/offline status”, nhận định nào đúng nhất? | Logger offline có thể làm mất dữ liệu toàn plant dù inverter vẫn phát cục bộ. | Logger offline nghĩa là plant chắc chắn dừng phát. | Chỉ cần dựa trên kinh nghiệm hiện trường, không cần manual/datasheet. | Dùng thông số của model khác cùng hãng nếu chưa tìm được manual đúng model. | A | Logger offline có thể làm mất dữ liệu toàn plant dù inverter vẫn phát cục bộ. Nên đối chiếu nguồn: SmartLogger3000 User Manual.
Trong Hệ thống có SCADA hoặc monitoring platform, khi kiểm tra chủ đề “NTP/timezone synchronization”, nhận định nào đúng nhất? | Dùng thông số của model khác cùng hãng nếu chưa tìm được manual đúng model. | NTP/timezone đúng giúp so khớp alarm, meter, inverter, SCADA và báo cáo sản lượng. | Chỉ cần xem sản lượng ngày, không cần đối chiếu tài liệu hoặc nguồn dữ liệu. | Sai timezone chỉ làm lệch giao diện, không ảnh hưởng phân tích. | B | NTP/timezone đúng giúp so khớp alarm, meter, inverter, SCADA và báo cáo sản lượng. Nên đối chiếu nguồn: SmartLogger3000 User Manual.
Trong Hệ thống có SCADA hoặc monitoring platform, khi kiểm tra chủ đề “Huawei FusionSolar permissions”, nhận định nào đúng nhất? | Dùng thông số của model khác cùng hãng nếu chưa tìm được manual đúng model. | FusionSolar có phần quản lý quyền/app permissions và O&M authorization; cần phân biệt quyền xem dữ liệu với quyền cài đặt. | Có thể bỏ qua nếu thiết bị vẫn online và chưa có khiếu nại từ khách hàng. | Có tài khoản xem plant thì đương nhiên được commissioning hoặc đổi setting. | B | FusionSolar có phần quản lý quyền/app permissions và O&M authorization; cần phân biệt quyền xem dữ liệu với quyền cài đặt. Nên đối chiếu nguồn: FusionSolar App User Manual - Permission Management / Device Management.
Trong Hệ thống có SCADA hoặc monitoring platform, khi kiểm tra chủ đề “Sungrow iSolarCloud O&M roles”, nhận định nào đúng nhất? | Dùng thông số của model khác cùng hãng nếu chưa tìm được manual đúng model. | Chỉ cần dựa trên kinh nghiệm hiện trường, không cần manual/datasheet. | Monitoring platform cần phân quyền owner/installer/O&M và quy trình ủy quyền để tránh thao tác sai. | Tài khoản installer của một dự án có thể tự do quản lý mọi plant. | C | Monitoring platform cần phân quyền owner/installer/O&M và quy trình ủy quyền để tránh thao tác sai. Nên đối chiếu nguồn: iSolarCloud App / O&M user manuals.
Trong Hệ thống có SCADA hoặc monitoring platform, khi kiểm tra chủ đề “GoodWe SEMS user/plant management”, nhận định nào đúng nhất? | Portal monitoring chỉ xem số liệu nên không cần kiểm soát user. | Dùng thông số của model khác cùng hãng nếu chưa tìm được manual đúng model. | Chỉ cần xem sản lượng ngày, không cần đối chiếu tài liệu hoặc nguồn dữ liệu. | SEMS/SEMS+ dùng cho quản lý plant, users, operating data và alarms; cần soát quyền theo chức năng. | D | SEMS/SEMS+ dùng cho quản lý plant, users, operating data và alarms; cần soát quyền theo chức năng. Nên đối chiếu nguồn: SEMS Portal / SEMS+ User Manuals.
Trong Hệ thống có SCADA hoặc monitoring platform, khi kiểm tra chủ đề “Device availability vs data availability”, nhận định nào đúng nhất? | Không có dữ liệu trên portal thì sản lượng thực tế bằng 0. | Có thể tự thay đổi thông số thiết bị để kiểm chứng nếu thấy hợp lý. | Device availability và data availability khác nhau; mất dữ liệu không luôn đồng nghĩa mất phát điện. | Dùng thông số của model khác cùng hãng nếu chưa tìm được manual đúng model. | C | Device availability và data availability khác nhau; mất dữ liệu không luôn đồng nghĩa mất phát điện. Nên đối chiếu nguồn: Best Practices for Operation and Maintenance of Photovoltaic and Energy Storage Systems; 3rd Edition.
Trong Hệ thống có SCADA hoặc monitoring platform, khi kiểm tra chủ đề “Remote setting risk in SCADA/logger”, nhận định nào đúng nhất? | Chỉ cần xem sản lượng ngày, không cần đối chiếu tài liệu hoặc nguồn dữ liệu. | Remote setting có thể ảnh hưởng an toàn/đấu nối/sản lượng, nên cần phân quyền, phê duyệt và backup configuration. | Cài đặt từ xa ít rủi ro hơn hiện trường nên không cần approval. | Dùng thông số của model khác cùng hãng nếu chưa tìm được manual đúng model. | B | Remote setting có thể ảnh hưởng an toàn/đấu nối/sản lượng, nên cần phân quyền, phê duyệt và backup configuration. Nên đối chiếu nguồn: Ma trận tài khoản/role/permission cho portal, logger, SCADA, VPN, API.

## Equipment
Câu hỏi | A | B | C | D | Đáp án | Giải thích
Chức năng chính của PV module trong nhóm PV array là gì? | Lưu trữ mật khẩu portal | Tạo báo cáo tài chính | Thay thế hoàn toàn inverter | Chuyển bức xạ mặt trời thành DC power | D | Chuyển bức xạ mặt trời thành DC power. Cần đối chiếu tài liệu/hồ sơ đúng model và ghi nguồn.
Lỗi/cảnh báo nào liên quan trực tiếp tới PV module? | Sai font trong báo cáo | Hotspot | Không có chữ ký email | Mất file ảnh đại diện | B | Hotspot. Cần đối chiếu tài liệu/hồ sơ đúng model và ghi nguồn.
Trước khi yêu cầu hiện trường kiểm tra PV module, bước nào phù hợp nhất từ văn phòng? | Yêu cầu tháo thiết bị ngay | Thay đổi protection setting | Đối chiếu monitoring, alarm/log, tài liệu đúng model và hồ sơ dự án | Bỏ qua alarm nếu sản lượng vẫn có | C | Đối chiếu monitoring, alarm/log, tài liệu đúng model và hồ sơ dự án. Cần đối chiếu tài liệu/hồ sơ đúng model và ghi nguồn.
Chức năng chính của DC fuse / gPV fuse trong nhóm DC protection là gì? | Lưu trữ mật khẩu portal | Tạo báo cáo tài chính | Thay thế hoàn toàn inverter | Bảo vệ quá dòng reverse current trong PV string/combiner | D | Bảo vệ quá dòng reverse current trong PV string/combiner. Cần đối chiếu tài liệu/hồ sơ đúng model và ghi nguồn.
Lỗi/cảnh báo nào liên quan trực tiếp tới DC fuse / gPV fuse? | Sai font trong báo cáo | Blown fuse | Không có chữ ký email | Mất file ảnh đại diện | B | Blown fuse. Cần đối chiếu tài liệu/hồ sơ đúng model và ghi nguồn.
Trước khi yêu cầu hiện trường kiểm tra DC fuse / gPV fuse, bước nào phù hợp nhất từ văn phòng? | Yêu cầu tháo thiết bị ngay | Thay đổi protection setting | Đối chiếu monitoring, alarm/log, tài liệu đúng model và hồ sơ dự án | Bỏ qua alarm nếu sản lượng vẫn có | C | Đối chiếu monitoring, alarm/log, tài liệu đúng model và hồ sơ dự án. Cần đối chiếu tài liệu/hồ sơ đúng model và ghi nguồn.
Chức năng chính của DC isolator / DC switch trong nhóm DC protection là gì? | Cô lập DC khi bảo trì/sự cố | Lưu trữ mật khẩu portal | Tạo báo cáo tài chính | Thay thế hoàn toàn inverter | A | Cô lập DC khi bảo trì/sự cố. Cần đối chiếu tài liệu/hồ sơ đúng model và ghi nguồn.
Lỗi/cảnh báo nào liên quan trực tiếp tới DC isolator / DC switch? | Sai font trong báo cáo | Switch overheated | Không có chữ ký email | Mất file ảnh đại diện | B | Switch overheated. Cần đối chiếu tài liệu/hồ sơ đúng model và ghi nguồn.
Trước khi yêu cầu hiện trường kiểm tra DC isolator / DC switch, bước nào phù hợp nhất từ văn phòng? | Yêu cầu tháo thiết bị ngay | Thay đổi protection setting | Đối chiếu monitoring, alarm/log, tài liệu đúng model và hồ sơ dự án | Bỏ qua alarm nếu sản lượng vẫn có | C | Đối chiếu monitoring, alarm/log, tài liệu đúng model và hồ sơ dự án. Cần đối chiếu tài liệu/hồ sơ đúng model và ghi nguồn.
Chức năng chính của Contactor trong nhóm Control là gì? | Lưu trữ mật khẩu portal | Đóng/cắt mạch điều khiển hoặc AC load/backup | Tạo báo cáo tài chính | Thay thế hoàn toàn inverter | B | Đóng/cắt mạch điều khiển hoặc AC load/backup. Cần đối chiếu tài liệu/hồ sơ đúng model và ghi nguồn.
Lỗi/cảnh báo nào liên quan trực tiếp tới Contactor? | Sai font trong báo cáo | Không có chữ ký email | Mất file ảnh đại diện | Coil fault | D | Coil fault. Cần đối chiếu tài liệu/hồ sơ đúng model và ghi nguồn.
Trước khi yêu cầu hiện trường kiểm tra Contactor, bước nào phù hợp nhất từ văn phòng? | Yêu cầu tháo thiết bị ngay | Thay đổi protection setting | Đối chiếu monitoring, alarm/log, tài liệu đúng model và hồ sơ dự án | Bỏ qua alarm nếu sản lượng vẫn có | C | Đối chiếu monitoring, alarm/log, tài liệu đúng model và hồ sơ dự án. Cần đối chiếu tài liệu/hồ sơ đúng model và ghi nguồn.
Chức năng chính của Smart meter / inverter meter trong nhóm Metering là gì? | Lưu trữ mật khẩu portal | Tạo báo cáo tài chính | Thay thế hoàn toàn inverter | Đo power tại grid/load point để export limit/self-consumption | D | Đo power tại grid/load point để export limit/self-consumption. Cần đối chiếu tài liệu/hồ sơ đúng model và ghi nguồn.
Lỗi/cảnh báo nào liên quan trực tiếp tới Smart meter / inverter meter? | Sai font trong báo cáo | Meter comm abnormal | Không có chữ ký email | Mất file ảnh đại diện | B | Meter comm abnormal. Cần đối chiếu tài liệu/hồ sơ đúng model và ghi nguồn.
Trước khi yêu cầu hiện trường kiểm tra Smart meter / inverter meter, bước nào phù hợp nhất từ văn phòng? | Yêu cầu tháo thiết bị ngay | Thay đổi protection setting | Đối chiếu monitoring, alarm/log, tài liệu đúng model và hồ sơ dự án | Bỏ qua alarm nếu sản lượng vẫn có | C | Đối chiếu monitoring, alarm/log, tài liệu đúng model và hồ sơ dự án. Cần đối chiếu tài liệu/hồ sơ đúng model và ghi nguồn.
Chức năng chính của CT trong nhóm Metering là gì? | Lưu trữ mật khẩu portal | Biến dòng đo lường/bảo vệ | Tạo báo cáo tài chính | Thay thế hoàn toàn inverter | B | Biến dòng đo lường/bảo vệ. Cần đối chiếu tài liệu/hồ sơ đúng model và ghi nguồn.
Lỗi/cảnh báo nào liên quan trực tiếp tới CT theo taxonomy? | Sai font trong báo cáo | Wrong polarity | Không có chữ ký email | Mất file ảnh đại diện | B | Wrong polarity. Cần đối chiếu tài liệu/hồ sơ đúng model và ghi nguồn.
Trước khi yêu cầu hiện trường kiểm tra CT, bước nào phù hợp nhất từ văn phòng? | Yêu cầu tháo thiết bị ngay | Thay đổi protection setting | Đối chiếu monitoring, alarm/log, tài liệu đúng model và hồ sơ dự án | Bỏ qua alarm nếu sản lượng vẫn có | C | Đối chiếu monitoring, alarm/log, tài liệu đúng model và hồ sơ dự án. Cần đối chiếu tài liệu/hồ sơ đúng model và ghi nguồn.
Chức năng chính của PT/VT trong nhóm Metering là gì? | Lưu trữ mật khẩu portal | Tạo báo cáo tài chính | Thay thế hoàn toàn inverter | Biến áp đo lường điện áp | D | Biến áp đo lường điện áp. Cần đối chiếu tài liệu/hồ sơ đúng model và ghi nguồn.
Lỗi/cảnh báo nào liên quan trực tiếp tới PT/VT? | Sai font trong báo cáo | Fuse blown | Không có chữ ký email | Mất file ảnh đại diện | B | Fuse blown. Cần đối chiếu tài liệu/hồ sơ đúng model và ghi nguồn.
Trước khi yêu cầu hiện trường kiểm tra PT/VT, bước nào phù hợp nhất từ văn phòng? | Yêu cầu tháo thiết bị ngay | Thay đổi protection setting | Đối chiếu monitoring, alarm/log, tài liệu đúng model và hồ sơ dự án | Bỏ qua alarm nếu sản lượng vẫn có | C | Đối chiếu monitoring, alarm/log, tài liệu đúng model và hồ sơ dự án. Cần đối chiếu tài liệu/hồ sơ đúng model và ghi nguồn.
Chức năng chính của Data logger trong nhóm Communication là gì? | Lưu trữ mật khẩu portal | Thu thập dữ liệu inverter/meter/weather và gửi cloud/SCADA | Tạo báo cáo tài chính | Thay thế hoàn toàn inverter | B | Thu thập dữ liệu inverter/meter/weather và gửi cloud/SCADA. Cần đối chiếu tài liệu/hồ sơ đúng model và ghi nguồn.
Lỗi/cảnh báo nào liên quan trực tiếp tới Data logger? | Sai font trong báo cáo | Không có chữ ký email | Mất file ảnh đại diện | Offline | D | Offline. Cần đối chiếu tài liệu/hồ sơ đúng model và ghi nguồn.
Trước khi yêu cầu hiện trường kiểm tra Data logger, bước nào phù hợp nhất từ văn phòng? | Yêu cầu tháo thiết bị ngay | Thay đổi protection setting | Đối chiếu monitoring, alarm/log, tài liệu đúng model và hồ sơ dự án | Bỏ qua alarm nếu sản lượng vẫn có | C | Đối chiếu monitoring, alarm/log, tài liệu đúng model và hồ sơ dự án. Cần đối chiếu tài liệu/hồ sơ đúng model và ghi nguồn.
Chức năng chính của Communication dongle trong nhóm Communication là gì? | Lưu trữ mật khẩu portal | Tạo báo cáo tài chính | Kết nối inverter lên cloud qua WiFi/LAN/4G | Thay thế hoàn toàn inverter | C | Kết nối inverter lên cloud qua WiFi/LAN/4G. Cần đối chiếu tài liệu/hồ sơ đúng model và ghi nguồn.
Lỗi/cảnh báo nào liên quan trực tiếp tới Communication dongle? | Sai font trong báo cáo | Không có chữ ký email | Mất file ảnh đại diện | Offline | D | Offline. Cần đối chiếu tài liệu/hồ sơ đúng model và ghi nguồn.
Trước khi yêu cầu hiện trường kiểm tra Communication dongle, bước nào phù hợp nhất từ văn phòng? | Yêu cầu tháo thiết bị ngay | Thay đổi protection setting | Đối chiếu monitoring, alarm/log, tài liệu đúng model và hồ sơ dự án | Bỏ qua alarm nếu sản lượng vẫn có | C | Đối chiếu monitoring, alarm/log, tài liệu đúng model và hồ sơ dự án. Cần đối chiếu tài liệu/hồ sơ đúng model và ghi nguồn.
Chức năng chính của SCADA / Monitoring platform trong nhóm SCADA là gì? | Lưu trữ mật khẩu portal | Giám sát tập trung, alarms, reports, control if enabled | Tạo báo cáo tài chính | Thay thế hoàn toàn inverter | B | Giám sát tập trung, alarms, reports, control if enabled. Cần đối chiếu tài liệu/hồ sơ đúng model và ghi nguồn.
Lỗi/cảnh báo nào liên quan trực tiếp tới SCADA / Monitoring platform? | Sai font trong báo cáo | Không có chữ ký email | Alarm spam | Mất file ảnh đại diện | C | Alarm spam. Cần đối chiếu tài liệu/hồ sơ đúng model và ghi nguồn.
Trước khi yêu cầu hiện trường kiểm tra SCADA / Monitoring platform, bước nào phù hợp nhất từ văn phòng? | Yêu cầu tháo thiết bị ngay | Thay đổi protection setting | Đối chiếu monitoring, alarm/log, tài liệu đúng model và hồ sơ dự án | Bỏ qua alarm nếu sản lượng vẫn có | C | Đối chiếu monitoring, alarm/log, tài liệu đúng model và hồ sơ dự án. Cần đối chiếu tài liệu/hồ sơ đúng model và ghi nguồn.
Chức năng chính của Weather station trong nhóm Weather là gì? | Lưu trữ mật khẩu portal | Đo điều kiện môi trường cho PR/diagnostics | Tạo báo cáo tài chính | Thay thế hoàn toàn inverter | B | Đo điều kiện môi trường cho PR/diagnostics. Cần đối chiếu tài liệu/hồ sơ đúng model và ghi nguồn.
Lỗi/cảnh báo nào liên quan trực tiếp tới Weather station? | Sai font trong báo cáo | Không có chữ ký email | Mất file ảnh đại diện | No data | D | No data. Cần đối chiếu tài liệu/hồ sơ đúng model và ghi nguồn.
Trước khi yêu cầu hiện trường kiểm tra Weather station, bước nào phù hợp nhất từ văn phòng? | Yêu cầu tháo thiết bị ngay | Thay đổi protection setting | Đối chiếu monitoring, alarm/log, tài liệu đúng model và hồ sơ dự án | Bỏ qua alarm nếu sản lượng vẫn có | C | Đối chiếu monitoring, alarm/log, tài liệu đúng model và hồ sơ dự án. Cần đối chiếu tài liệu/hồ sơ đúng model và ghi nguồn.
Chức năng chính của Earthing system trong nhóm Earthing/lightning là gì? | Lưu trữ mật khẩu portal | Tạo báo cáo tài chính | An toàn chạm, path fault current, equipotential bonding | Thay thế hoàn toàn inverter | C | An toàn chạm, path fault current, equipotential bonding. Cần đối chiếu tài liệu/hồ sơ đúng model và ghi nguồn.
Lỗi/cảnh báo nào liên quan trực tiếp tới Earthing system? | Sai font trong báo cáo | Không có chữ ký email | Mất file ảnh đại diện | Ground fault | D | Ground fault. Cần đối chiếu tài liệu/hồ sơ đúng model và ghi nguồn.
Trước khi yêu cầu hiện trường kiểm tra Earthing system, bước nào phù hợp nhất từ văn phòng? | Yêu cầu tháo thiết bị ngay | Thay đổi protection setting | Đối chiếu monitoring, alarm/log, tài liệu đúng model và hồ sơ dự án | Bỏ qua alarm nếu sản lượng vẫn có | C | Đối chiếu monitoring, alarm/log, tài liệu đúng model và hồ sơ dự án. Cần đối chiếu tài liệu/hồ sơ đúng model và ghi nguồn.
Chức năng chính của Lightning protection system trong nhóm Earthing/lightning là gì? | Lưu trữ mật khẩu portal | Bảo vệ sét trực tiếp/gián tiếp | Tạo báo cáo tài chính | Thay thế hoàn toàn inverter | B | Bảo vệ sét trực tiếp/gián tiếp. Cần đối chiếu tài liệu/hồ sơ đúng model và ghi nguồn.
Lỗi/cảnh báo nào liên quan trực tiếp tới Lightning protection system? | Sai font trong báo cáo | Không có chữ ký email | Mất file ảnh đại diện | SPD failure | D | SPD failure. Cần đối chiếu tài liệu/hồ sơ đúng model và ghi nguồn.
Trước khi yêu cầu hiện trường kiểm tra Lightning protection system, bước nào phù hợp nhất từ văn phòng? | Yêu cầu tháo thiết bị ngay | Thay đổi protection setting | Đối chiếu monitoring, alarm/log, tài liệu đúng model và hồ sơ dự án | Bỏ qua alarm nếu sản lượng vẫn có | C | Đối chiếu monitoring, alarm/log, tài liệu đúng model và hồ sơ dự án. Cần đối chiếu tài liệu/hồ sơ đúng model và ghi nguồn.
Chức năng chính của Cable tray / conduit trong nhóm Mechanical/BOS là gì? | Lưu trữ mật khẩu portal | Tạo báo cáo tài chính | Thay thế hoàn toàn inverter | Đỡ và bảo vệ tuyến cáp | D | Đỡ và bảo vệ tuyến cáp. Cần đối chiếu tài liệu/hồ sơ đúng model và ghi nguồn.
Lỗi/cảnh báo nào liên quan trực tiếp tới Cable tray / conduit? | Sai font trong báo cáo | Không có chữ ký email | Cable damage | Mất file ảnh đại diện | C | Cable damage. Cần đối chiếu tài liệu/hồ sơ đúng model và ghi nguồn.
Trước khi yêu cầu hiện trường kiểm tra Cable tray / conduit, bước nào phù hợp nhất từ văn phòng? | Yêu cầu tháo thiết bị ngay | Thay đổi protection setting | Đối chiếu monitoring, alarm/log, tài liệu đúng model và hồ sơ dự án | Bỏ qua alarm nếu sản lượng vẫn có | C | Đối chiếu monitoring, alarm/log, tài liệu đúng model và hồ sơ dự án. Cần đối chiếu tài liệu/hồ sơ đúng model và ghi nguồn.
Chức năng chính của Junction box trong nhóm Electrical cabinet là gì? | Đấu nối/cấp trung gian | Lưu trữ mật khẩu portal | Tạo báo cáo tài chính | Thay thế hoàn toàn inverter | A | Đấu nối/cấp trung gian. Cần đối chiếu tài liệu/hồ sơ đúng model và ghi nguồn.
Lỗi/cảnh báo nào liên quan trực tiếp tới Junction box? | Sai font trong báo cáo | Không có chữ ký email | Water ingress | Mất file ảnh đại diện | C | Water ingress. Cần đối chiếu tài liệu/hồ sơ đúng model và ghi nguồn.
Trước khi yêu cầu hiện trường kiểm tra Junction box, bước nào phù hợp nhất từ văn phòng? | Yêu cầu tháo thiết bị ngay | Thay đổi protection setting | Đối chiếu monitoring, alarm/log, tài liệu đúng model và hồ sơ dự án | Bỏ qua alarm nếu sản lượng vẫn có | C | Đối chiếu monitoring, alarm/log, tài liệu đúng model và hồ sơ dự án. Cần đối chiếu tài liệu/hồ sơ đúng model và ghi nguồn.
Chức năng chính của Terminal block trong nhóm Electrical cabinet là gì? | Lưu trữ mật khẩu portal | Tạo báo cáo tài chính | Đấu nối dây trong tủ | Thay thế hoàn toàn inverter | C | Đấu nối dây trong tủ. Cần đối chiếu tài liệu/hồ sơ đúng model và ghi nguồn.
Lỗi/cảnh báo nào liên quan trực tiếp tới Terminal block theo taxonomy? | Sai font trong báo cáo | Không có chữ ký email | Loose connection | Mất file ảnh đại diện | C | Loose connection. Cần đối chiếu tài liệu/hồ sơ đúng model và ghi nguồn.
Trước khi yêu cầu hiện trường kiểm tra Terminal block, bước nào phù hợp nhất từ văn phòng? | Yêu cầu tháo thiết bị ngay | Thay đổi protection setting | Đối chiếu monitoring, alarm/log, tài liệu đúng model và hồ sơ dự án | Bỏ qua alarm nếu sản lượng vẫn có | C | Đối chiếu monitoring, alarm/log, tài liệu đúng model và hồ sơ dự án. Cần đối chiếu tài liệu/hồ sơ đúng model và ghi nguồn.
Chức năng chính của Đầu cos / lug / ferrule trong nhóm Electrical cabinet là gì? | Lưu trữ mật khẩu portal | Tạo báo cáo tài chính | Thay thế hoàn toàn inverter | Kết thúc dây để đấu vào terminal/busbar/breaker | D | Kết thúc dây để đấu vào terminal/busbar/breaker. Cần đối chiếu tài liệu/hồ sơ đúng model và ghi nguồn.
Lỗi/cảnh báo nào liên quan trực tiếp tới Đầu cos / lug / ferrule? | Sai font trong báo cáo | Không có chữ ký email | Bad crimp | Mất file ảnh đại diện | C | Bad crimp. Cần đối chiếu tài liệu/hồ sơ đúng model và ghi nguồn.
Trước khi yêu cầu hiện trường kiểm tra Đầu cos / lug / ferrule, bước nào phù hợp nhất từ văn phòng? | Yêu cầu tháo thiết bị ngay | Thay đổi protection setting | Đối chiếu monitoring, alarm/log, tài liệu đúng model và hồ sơ dự án | Bỏ qua alarm nếu sản lượng vẫn có | C | Đối chiếu monitoring, alarm/log, tài liệu đúng model và hồ sơ dự án. Cần đối chiếu tài liệu/hồ sơ đúng model và ghi nguồn.
Chức năng chính của Busbar / thanh cái trong nhóm Electrical cabinet là gì? | Lưu trữ mật khẩu portal | Tạo báo cáo tài chính | Thay thế hoàn toàn inverter | Phân phối dòng lớn trong tủ | D | Phân phối dòng lớn trong tủ. Cần đối chiếu tài liệu/hồ sơ đúng model và ghi nguồn.
Lỗi/cảnh báo nào liên quan trực tiếp tới Busbar / thanh cái? | Overheating | Sai font trong báo cáo | Không có chữ ký email | Mất file ảnh đại diện | A | Overheating. Cần đối chiếu tài liệu/hồ sơ đúng model và ghi nguồn.
Trước khi yêu cầu hiện trường kiểm tra Busbar / thanh cái, bước nào phù hợp nhất từ văn phòng? | Yêu cầu tháo thiết bị ngay | Thay đổi protection setting | Đối chiếu monitoring, alarm/log, tài liệu đúng model và hồ sơ dự án | Bỏ qua alarm nếu sản lượng vẫn có | C | Đối chiếu monitoring, alarm/log, tài liệu đúng model và hồ sơ dự án. Cần đối chiếu tài liệu/hồ sơ đúng model và ghi nguồn.
Chức năng chính của PID recovery / anti-PID device trong nhóm PV performance là gì? | Lưu trữ mật khẩu portal | Giảm/khôi phục Potential Induced Degradation | Tạo báo cáo tài chính | Thay thế hoàn toàn inverter | B | Giảm/khôi phục Potential Induced Degradation. Cần đối chiếu tài liệu/hồ sơ đúng model và ghi nguồn.
Lỗi/cảnh báo nào liên quan trực tiếp tới PID recovery / anti-PID device? | Sai font trong báo cáo | PID abnormal | Không có chữ ký email | Mất file ảnh đại diện | B | PID abnormal. Cần đối chiếu tài liệu/hồ sơ đúng model và ghi nguồn.
Trước khi yêu cầu hiện trường kiểm tra PID recovery / anti-PID device, bước nào phù hợp nhất từ văn phòng? | Yêu cầu tháo thiết bị ngay | Thay đổi protection setting | Đối chiếu monitoring, alarm/log, tài liệu đúng model và hồ sơ dự án | Bỏ qua alarm nếu sản lượng vẫn có | C | Đối chiếu monitoring, alarm/log, tài liệu đúng model và hồ sơ dự án. Cần đối chiếu tài liệu/hồ sơ đúng model và ghi nguồn.

## Manufacturer
Câu hỏi | A | B | C | D | Đáp án | Giải thích
Khi xây dựng KB cho Huawei (SUN2000-60/100KTL-M0/M1; SUN2000-215KTL-H1; SUN2000-330KTL-H1; Smart Dongle; ...), nguồn nào nên được ưu tiên cao nhất? | Blog/forum tổng hợp | Marketplace/ảnh bán hàng | Tài liệu chính hãng đúng model/revision | Bài viết social media | C | Ưu tiên datasheet/manual/guide chính hãng đúng model và ghi revision/date; nguồn phụ chỉ dùng để gợi ý.
Nhóm thông số nào cần được trích xuất ưu tiên cho Huawei - Inverter? | Công suất AC, Max DC voltage, MPPT range, số MPPT/string input | Màu logo và hình nền portal | Giá bán lẻ không nguồn | Tên nhân viên bán hàng | A | Các thông số kỹ thuật cốt lõi phải lấy từ datasheet/manual đúng model.
Nếu cần soạn SOP xử lý lỗi cho Huawei, tài liệu nào là căn cứ chính? | Alarm reference/troubleshooting guide và user manual đúng model | Comment trên diễn đàn | Datasheet của hãng khác | Catalogue marketing không có revision | A | Alarm/troubleshooting phải bám tài liệu manufacturer và kết hợp log thực tế.
Dữ liệu nào hữu ích để kiểm tra từ xa tình trạng Huawei? | DC input, MPPT/string current, AC voltage/current/frequency, alarm history, logger status | Tên nhà cung cấp thi công duy nhất | Giá vật tư năm trước | Ảnh marketing chưa có serial | A | Dữ liệu vận hành phải liên kết được với thiết bị, timestamp và nguồn đo.
Portal ghi thiết bị Huawei offline nhưng sản lượng plant vẫn có. Nên kiểm tra từ xa mục nào trước? | Communication status, timestamp, logger/gateway, device binding và mapping | Thay inverter ngay | Đổi grid code | Xóa plant | A | Offline có thể do logger/network/mapping/time sync trước khi kết luận hư thiết bị.
Một kỹ thuật viên gửi ảnh nameplate Huawei nhưng ảnh mờ, thiếu serial và mã model. Cách xử lý đúng là gì? | Dùng theo suy đoán | Yêu cầu ảnh rõ model/serial/nameplate, vị trí thiết bị và hồ sơ liên quan | Bỏ qua ảnh | Dùng ảnh marketing | B | Nameplate/serial rõ ràng là bằng chứng quan trọng.

## Document
Câu hỏi | A | B | C | D | Đáp án | Giải thích
Rủi ro lớn nhất nếu field 'Model' nhập sai là gì? | Tự động được Excel sửa | Áp sai tài liệu do thiếu suffix hoặc variant | Chỉ đổi màu bảng | Không ảnh hưởng audit | B | Sai field này có thể gây áp sai tài liệu do thiếu suffix hoặc variant.
Nhân viên văn phòng nên làm gì đầu tiên khi kiểm tra field 'Model'? | Copy đúng model từ manual/nameplate/portal | Đổi cấu hình thiết bị ngay | Xóa dòng tài liệu | Bỏ qua vì chỉ là metadata | A | Hành động phù hợp: copy đúng model từ manual/nameplate/portal.
Field 'Model' nên đối chiếu với bảng/quy trình nào? | Bảng lương | Kế hoạch marketing | Danh sách văn phòng phẩm | Master Equipment List | D | Cần đối chiếu với Master Equipment List.
Bạn đang nhập tài liệu mới và field 'Model' chưa rõ. Cách xử lý tốt nhất là gì? | Điền giá trị gần đúng | Copy từ dòng khác | Bỏ trống rồi đánh Reviewed | Không tự suy luận; copy đúng model từ manual/nameplate/portal; ghi Notes/gap và escalation nếu cần | D | Tình huống ưu tiên nguồn, scope, revision, reviewer và không tự suy luận.
Có manual 2022 và 2024. Khi cập nhật field 'Model', hành động tốt nhất là gì? | Dùng ngày tải làm revision | Ưu tiên bản mới nếu đúng model/scope, ghi revision/date/access date và giữ trace bản cũ nếu dự án còn dùng | Xóa bản cũ không ghi log | Chỉ dùng bản cũ vì quen | B | Tình huống ưu tiên nguồn, scope, revision, reviewer và không tự suy luận.
Ví dụ nào phù hợp nhất với field 'Document type'? | Huawei | String inverter | SUN2000 C&I | Datasheet / User manual / Alarm reference / Modbus map | D | Example trong schema: Datasheet / User manual / Alarm reference / Modbus map.
Ghi chú nào đúng nhất khi nhập field 'Document type'? | Không cần review với tài liệu P1 | Một model có nhiều tài liệu | Có thể bỏ qua nếu file có logo | Có thể dùng blog làm nguồn chính | B | Notes: Một model có nhiều tài liệu.
Rủi ro lớn nhất nếu field 'Document type' nhập sai là gì? | Dùng sai loại tài liệu để trích xuất thông số/alarm/config | Chỉ đổi màu bảng | Không ảnh hưởng audit | Tự động được Excel sửa | A | Sai field này có thể gây dùng sai loại tài liệu để trích xuất thông số/alarm/config.
Ví dụ nào phù hợp nhất với field 'Revision/date'? | SUN2000 C&I | Version 12 / Sep 2024 | Huawei | String inverter | B | Example trong schema: Version 12 / Sep 2024.
Vì sao field 'Revision/date' quan trọng cho audit trail? | Vì giúp lưu mật khẩu | Vì làm tăng công suất inverter | Vì giúp truy vết revision, version hoặc ngày phát hành và kiểm soát rule: Nếu không thấy ghi 'N/A - not found' | Vì thay được LOTO/PPE | C | Audit trail cần metadata nhất quán.

## Monitoring
Câu hỏi | A | B | C | D | Đáp án | Giải thích
Khi cần tìm Công suất lắp đặt (Installed capacity), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | SCADA tag browser / data dictionary | Alarm Center / O&M Alarm Information | Device list > Inverter detail | Plant Overview / Plant Info / Asset master | D | Dùng để đối chiếu asset list, SLD, capacity portal, báo cáo commissioning. Phục vụ yêu cầu EPC/O&M xác nhận as-built, số module/inverter thực tế.
Khi cần tìm Công suất tức thời (Real-time power), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | Logger/Gateway device page | Event monitor / Audit log | SCADA tag browser / data dictionary | Plant Overview / Single Plant Home / Plant List | D | Dùng để so sánh với irradiance, inverter status, alarm, grid/meter, các plant lân cận. Phục vụ kiểm tra AC/DC breaker, inverter, lưới, logger/meter nếu dữ liệu nghi sai.
Khi cần tìm Sản lượng ngày (Daily energy), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | Project as-built / SLD / meter-CT mapping | Chart / Report / Data export | SCADA tag browser / data dictionary | Plant Overview / Report / Energy chart | D | Dùng để so sánh power curve, daily yield inverter, alarm timeline, last update. Phục vụ kiểm tra đồng hồ năng lượng, logger, timezone, counter inverter.
Khi cần tìm Sản lượng tháng (Monthly energy), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | Chart / Report / Data export | Weather station / Environmental data | Project as-built / SLD / meter-CT mapping | Reports / Energy report / Statistics | D | Dùng để export dữ liệu ngày, so sánh revenue meter, kiểm tra ngày mất dữ liệu. Phục vụ yêu cầu biên bản thay thiết bị/công tơ và hóa đơn đo đếm.
Khi cần tìm Sản lượng năm (Yearly energy), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | Plant Overview / Single Plant Home | SCADA tag browser / data dictionary | Device list > Inverter detail | Reports / Energy statistics | D | Dùng để so sánh energy ratio, PR, availability, irradiation, planned outage. Phục vụ kiểm tra vệ sinh, shading mới, bảo trì, thiết bị thay thế.
Khi cần tìm Tổng sản lượng lũy kế (Total energy), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | Weather station / Environmental data | Meter detail / Grid-connected point | Plant Info / Device detail / Report | Device list > Inverter detail | C | Dùng để kiểm tra lịch sử thay thiết bị, serial, export raw data. Phục vụ yêu cầu biên bản thay thiết bị, ảnh nameplate/counter.
Khi cần tìm Specific yield (Specific yield), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | Performance Analysis / custom calculation | Logger/Gateway device page | Project as-built / SLD / meter-CT mapping | Event monitor / Audit log | A | Dùng để tính kWh/kWp, so sánh inverter/plant cùng ngày, kiểm tra weather. Phục vụ kiểm tra vệ sinh, shading, thiết bị dừng, công suất thực tế.
Khi cần tìm Performance Ratio / PR (Performance Ratio), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | Performance analysis / Reports / external calculation | SCADA tag browser / data dictionary | Chart / Report / Data export | Device list > Inverter detail | A | Dùng để kiểm tra công thức, POA sensor, energy source, data completeness. Phục vụ kiểm định/ vệ sinh sensor, xác nhận đo đếm và baseline.
Khi cần tìm Availability (Availability), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | Device list > Inverter detail | Logger/Gateway device page | Availability report / Alarm history / Device status | Event monitor / Audit log | C | Dùng để kiểm tra alarm start/end, communication status, planned outage logs. Phục vụ xác nhận thực tế dừng máy, breaker, lưới, lịch bảo trì.
Khi cần tìm Device availability (Device availability), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | Chart / Report / Data export | Logger/Gateway device page | Device list / Plant List | Plant Overview / Single Plant Home | C | Dùng để check last update, logger, router, device group affected. Phục vụ kiểm tra nguồn logger/router, switch mạng, RS485 bus.
Khi cần tìm Tổng hợp cảnh báo (Alarm summary), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | Project as-built / SLD / meter-CT mapping | Device list > Inverter detail | Alarm Center / O&M > Alarm Information | Chart / Report / Data export | C | Dùng để lọc current/historical, theo device, severity, time, recommended handling. Phục vụ kiểm tra thiết bị hiện trường theo priority và PTW/LOTO.
Khi cần tìm Trạng thái nhà máy (Plant status), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | Plant Overview / Single Plant Home | SCADA tag browser / data dictionary | Weather station / Environmental data | Plant List / Plant Overview | D | Dùng để drill-down vào alarm/device list/history. Phục vụ yêu cầu hiện trường xác minh trạng thái thiết bị/lưới.
Khi cần tìm Nhập/xuất lưới (Grid import/export), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | Project as-built / SLD / meter-CT mapping | Grid-connected point / Meter detail / Energy meter | Logger/Gateway device page | Plant Overview / Single Plant Home | B | Dùng để so sánh meter trend với inverter power/load, check CT ratio/sign. Phục vụ kiểm tra hướng CT, đấu dây meter, điểm đo PCC.
Khi cần tìm Tự dùng (Self-consumption), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | Event monitor / Audit log | Energy management / report | Plant Overview / Single Plant Home | Logger/Gateway device page | B | Dùng để so sánh load, PV, import/export, ngày làm việc/ngày nghỉ. Phục vụ xác minh sơ đồ đo và lịch phụ tải.
Khi cần tìm Trạng thái giới hạn phát (Export limitation status), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | Plant control / Inverter parameter / Logger control status | Chart / Report / Data export | Alarm Center / O&M Alarm Information | Project as-built / SLD / meter-CT mapping | A | Dùng để xem active power limit, meter export, setpoint, history control events. Phục vụ xác minh meter/CT, setpoint phê duyệt, grid agreement.
Khi cần tìm Curtailment / cắt giảm công suất (Curtailment), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | Logger/Gateway device page | Control log / Power limitation status / Report | SCADA tag browser / data dictionary | Chart / Report / Data export | B | Dùng để so sánh power plateau, setpoint, grid voltage, event log. Phục vụ xác minh lệnh điều độ, relay/controller, meter feedback.
Khi cần tìm Bức xạ tích lũy ngày (Irradiation daily), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | Alarm Center / O&M Alarm Information | Event monitor / Audit log | Plant Overview / Single Plant Home | Weather / Irradiance report | D | Dùng để so sánh POA/GHI, plant power, weather forecast/nearby plant. Phục vụ kiểm tra vệ sinh/lắp đặt sensor, hiệu chuẩn, dây tín hiệu.
Khi cần tìm POA irradiance (POA irradiance), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | SCADA tag browser / data dictionary | Weather station / Chart | Alarm Center / O&M Alarm Information | Meter detail / Grid-connected point | B | Dùng để overlay power vs POA, check sensor status/history. Phục vụ vệ sinh/kiểm định sensor, kiểm tra góc lắp và cable.
Khi cần tìm Tính hợp lệ dữ liệu thời tiết (Weather data validity), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | Logger/Gateway device page | Weather / Sensor status / Data quality | Plant Overview / Single Plant Home | Weather station / Environmental data | B | Dùng để kiểm tra trend POA/GHI/temp, last update, sensor alarm. Phục vụ kiểm tra sensor, cleaning, calibration certificate.
Khi cần tìm Công suất chuẩn hóa (Power normalized), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | Plant Overview / Single Plant Home | Project as-built / SLD / meter-CT mapping | Device list > Inverter detail | Plant Unit / Inverter normalized chart | D | Dùng để so sánh normalized curve, DC/AC, alarm, string current. Phục vụ kiểm tra string, connector, inverter fan/temp.
Khi cần tìm Equivalent full-load hours (Equivalent hours), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | SCADA tag browser / data dictionary | Meter detail / Grid-connected point | Project as-built / SLD / meter-CT mapping | Plant Unit / Report | D | Dùng để so sánh theo inverter/unit, alarm/downtime, irradiance. Phục vụ kiểm tra trường đấu nối, vệ sinh, shading.
Khi cần tìm Actual vs budget/model (Budget vs actual), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | Alarm Center / O&M Alarm Information | Performance report / external model comparison | Plant Overview / Single Plant Home | Meter detail / Grid-connected point | B | Dùng để decompose weather vs availability vs performance loss. Phục vụ kiểm tra hiện trường theo nhóm loss lớn nhất.
Khi cần tìm Trạng thái truyền thông plant (Plant communication status), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | SCADA tag browser / data dictionary | Plant Overview / Single Plant Home | Plant List / Device list / Communication status | Alarm Center / O&M Alarm Information | C | Dùng để ping/portal status, device last update, group affected. Phục vụ kiểm tra nguồn router/logger, SIM/data, switch mạng.
Khi cần tìm Đường công suất so với bức xạ (Plant power curve vs irradiance), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | Chart / Performance analysis | Project as-built / SLD / meter-CT mapping | Chart / Report / Data export | Alarm Center / O&M Alarm Information | A | Dùng để overlay POA, power, limit status, grid voltage, alarms. Phục vụ xác minh setpoint, thiết bị, vệ sinh/cooling.
Khi cần tìm Trạng thái inverter (Inverter status), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | Alarm Center / O&M Alarm Information | Weather station / Environmental data | Device list > Inverter / Device detail | Device list > Inverter detail | C | Dùng để mở device detail, alarm, last update, AC/DC data. Phục vụ kiểm tra breaker, DC switch, LEDs, local HMI.
Khi cần tìm Công suất tác dụng AC (AC active power), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | Alarm Center / O&M Alarm Information | Logger/Gateway device page | Inverter detail > Running data / Chart | Plant Overview / Single Plant Home | C | Dùng để compare normalized power vs peer, DC input, alarm. Phục vụ kiểm tra string, inverter, breaker, cooling.
Khi cần tìm Công suất phản kháng AC (AC reactive power), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | Inverter detail / Meter detail | Project as-built / SLD / meter-CT mapping | Chart / Report / Data export | Meter detail / Grid-connected point | A | Dùng để check PF/Q setting read-only, event log, meter data. Phục vụ xác minh yêu cầu grid code/relay/meter.
Khi cần tìm Công suất biểu kiến (AC apparent power), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | Inverter detail / Meter detail | SCADA tag browser / data dictionary | Event monitor / Audit log | Weather station / Environmental data | A | Dùng để check P, Q, PF, current, rating. Phục vụ xác minh cài đặt Q/PF và nhiệt độ.
Khi cần tìm Hệ số công suất PF (Power factor), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | Event monitor / Audit log | Meter detail / Grid-connected point | Inverter detail / Meter detail / PQ meter | Plant Overview / Single Plant Home | C | Dùng để so sánh inverter PF và meter PF, setting/event. Phục vụ xác minh CT/PT, wiring, grid requirement.
Khi cần tìm Điện áp AC từng pha (AC phase voltages), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | Inverter detail / Meter detail / PQ meter | SCADA tag browser / data dictionary | Weather station / Environmental data | Plant Overview / Single Plant Home | A | Dùng để trend voltage vs alarm/grid fault/power limit. Phục vụ đo tại tủ AC/PCC, kiểm tra tap/cable/breaker.
Khi cần tìm Dòng AC từng pha (AC phase currents), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | Meter detail / Grid-connected point | Inverter detail / Meter detail | Plant Overview / Single Plant Home | Weather station / Environmental data | B | Dùng để compare P/V/I, alarm phase loss, meter vs inverter. Phục vụ đo dòng tại tủ, kiểm tra cable/breaker/CT.
Khi cần tìm Tần số lưới (Frequency), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | Inverter detail / Meter detail | Device list > Inverter detail | Meter detail / Grid-connected point | Event monitor / Audit log | A | Dùng để check grid alarms, all inverters, meter frequency. Phục vụ đo tần số tại PCC, liên hệ điện lực nếu cần.
Khi cần tìm Sản lượng ngày inverter (Inverter daily yield), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | Alarm Center / O&M Alarm Information | Plant Overview / Single Plant Home | Device detail / Report / Inverter list | Meter detail / Grid-connected point | C | Dùng để compare normalized yield, alarm history, MPPT/string. Phục vụ kiểm tra string layout, shading, inverter.
Khi cần tìm Sản lượng lũy kế inverter (Inverter total yield), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | Device detail / Report | Plant Overview / Single Plant Home | SCADA tag browser / data dictionary | Chart / Report / Data export | A | Dùng để check serial/model replacement history. Phục vụ yêu cầu biên bản thay inverter/ảnh counter.
Khi cần tìm Công suất DC đầu vào (DC input power), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | Inverter detail > DC / Chart | SCADA tag browser / data dictionary | Project as-built / SLD / meter-CT mapping | Meter detail / Grid-connected point | A | Dùng để check MPPT/string current/voltage, alarms. Phục vụ đo Voc/Isc, kiểm tra fuse/isolator/connector.
Khi cần tìm Điện áp MPPT (MPPT voltage), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | Inverter detail > MPPT/DC data | Meter detail / Grid-connected point | Alarm Center / O&M Alarm Information | SCADA tag browser / data dictionary | A | Dùng để compare MPPTs and design string length. Phục vụ kiểm tra string wiring, module count, Voc/Vmp.
Khi cần tìm Dòng MPPT (MPPT current), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | Weather station / Environmental data | Meter detail / Grid-connected point | Chart / Report / Data export | Inverter detail > MPPT/DC data | D | Dùng để compare MPPT current per string count. Phục vụ kiểm tra fuse/string/connector, đo dòng.
Khi cần tìm Công suất MPPT (MPPT power), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | Chart / Report / Data export | Plant Overview / Single Plant Home | Inverter detail > MPPT chart | Alarm Center / O&M Alarm Information | C | Dùng để normalize by string count; overlay POA/alarm. Phục vụ kiểm tra string layout, DC combiner, module issue.
Khi cần tìm Điện áp string (String voltage), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | Logger/Gateway device page | Event monitor / Audit log | Chart / Report / Data export | String monitoring / Inverter DC table | D | Dùng để compare strings same MPPT; check alarm string loss. Phục vụ đo Voc/polarity/continuity; kiểm tra connector/fuse.
Khi cần tìm Dòng string (String current), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | String monitoring / Combiner box / Inverter detail | Alarm Center / O&M Alarm Information | Meter detail / Grid-connected point | Chart / Report / Data export | A | Dùng để compare peer strings, POA, alarm string abnormal. Phục vụ đo dòng clamp DC/I-V curve; kiểm tra connector/module.
Khi cần tìm Nhiệt độ trong inverter (Internal temperature), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | Logger/Gateway device page | Meter detail / Grid-connected point | Chart / Report / Data export | Inverter detail / Running data | D | Dùng để compare temp vs power/ambient, derating/alarm. Phục vụ kiểm tra fan/filter/airflow, vệ sinh, che nắng.
Khi cần tìm Nhiệt độ heatsink (Heat sink temperature), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | Meter detail / Grid-connected point | Inverter detail / Advanced data | Chart / Report / Data export | Logger/Gateway device page | B | Dùng để check fan status, ambient, derating history. Phục vụ vệ sinh/kiểm tra fan/heatsink theo manual.
Khi cần tìm Hiệu suất inverter (Inverter efficiency), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | Meter detail / Grid-connected point | Inverter detail / custom calculation | Alarm Center / O&M Alarm Information | Logger/Gateway device page | B | Dùng để check synchronized DC/AC data and sample interval. Phục vụ xác minh đo lường, firmware, logger timing.
Khi cần tìm Trạng thái derating (Derating status), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | Alarm Center / O&M Alarm Information | Inverter detail / Event log / Active power limit | Event monitor / Audit log | Device list > Inverter detail | B | Dùng để check event history, voltage, temp, limit setpoint. Phục vụ kiểm tra thông gió/lưới/meter/controller.
Khi cần tìm Trạng thái lưới nhìn từ inverter (Grid status), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | Project as-built / SLD / meter-CT mapping | Meter detail / Grid-connected point | Device list > Inverter detail | Inverter detail / Alarm / Grid data | D | Dùng để check grid alarms all inverters/PCC meter. Phục vụ đo tại AC side/PCC, kiểm tra breaker/phase.
Khi cần tìm Điện trở cách điện (Insulation resistance), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | Meter detail / Grid-connected point | Inverter detail / Alarm / Diagnostic | SCADA tag browser / data dictionary | Plant Overview / Single Plant Home | B | Dùng để check alarm time vs rain/humidity, affected MPPT/string. Phục vụ megger/kiểm tra string theo quy trình an toàn.
Khi cần tìm Dòng dư/rò (Residual current), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | Alarm Center / O&M Alarm Information | Weather station / Environmental data | Meter detail / Grid-connected point | Inverter detail / Alarm | D | Dùng để check alarm recurrency, insulation, weather, AC data. Phục vụ đo/kiểm tra cách điện và RCD theo PTW/LOTO.
Khi cần tìm Danh sách sự kiện inverter (Inverter event list), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | Device detail > Alarm/Event / History | Logger/Gateway device page | Meter detail / Grid-connected point | Event monitor / Audit log | A | Dùng để export event list around fault window. Phục vụ yêu cầu onsite log/HMI nếu portal thiếu.
Khi cần tìm Phiên bản firmware (Firmware version), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | Device list > Inverter detail | Alarm Center / O&M Alarm Information | Device detail / Configuration / About | Logger/Gateway device page | C | Dùng để export device list/version; check event firmware. Phục vụ xác minh chính sách update của hãng và approval.
Khi cần tìm Thời gian vận hành (Runtime), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | Weather station / Environmental data | Event monitor / Audit log | Device detail / Statistics | Chart / Report / Data export | C | Dùng để check status, yield, alarms. Phục vụ kiểm tra inverter và AC/DC side.
Khi cần tìm Trạng thái điều khiển Q/PF (Reactive control status), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | Chart / Report / Data export | Device control / Grid management / Event log | Meter detail / Grid-connected point | Event monitor / Audit log | B | Dùng để read-only check settings, event log, meter PF/Q. Phục vụ không tự đổi; yêu cầu người có thẩm quyền kiểm tra.
Khi cần tìm Trạng thái giới hạn P (Active power limit status), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | Plant Overview / Single Plant Home | Device control / Active power limitation | Project as-built / SLD / meter-CT mapping | Event monitor / Audit log | B | Dùng để check setpoint history, meter feedback, alarms. Phục vụ xác minh controller/meter/relay theo quyền.
Khi cần tìm Trạng thái PID recovery (PID recovery status), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | Project as-built / SLD / meter-CT mapping | Chart / Report / Data export | Plant Overview / Single Plant Home | Device detail / Maintenance / Alarm | D | Dùng để check status, module data, string trend. Phục vụ kiểm tra module/string nếu PID nghiêm trọng.
Khi cần tìm Trạng thái AFCI (AFCI status), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | Device detail / Alarm / Protection status | Weather station / Environmental data | Chart / Report / Data export | Meter detail / Grid-connected point | A | Dùng để check alarm recommended handling, affected MPPT/string. Phục vụ kiểm tra DC connector/cable theo LOTO/PTW.
Khi cần tìm Công suất tác dụng meter (Meter active power), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | Plant Overview / Single Plant Home | Grid-connected point / Energy meter / Meter detail | SCADA tag browser / data dictionary | Project as-built / SLD / meter-CT mapping | B | Dùng để compare sign convention, inverter power, import/export. Phục vụ check CT direction, wiring, ratio on meter/logger.
Khi cần tìm Điện năng nhập/xuất meter (Meter energy import/export), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | Meter report / Billing/revenue meter | Event monitor / Audit log | Alarm Center / O&M Alarm Information | Weather station / Environmental data | A | Dùng để check period, multiplier, export raw meter data. Phục vụ xác minh công tơ đo đếm và biên bản chốt số.
Khi cần tìm Tỷ số CT (CT ratio), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | Project as-built / SLD / meter-CT mapping | Chart / Report / Data export | Weather station / Environmental data | Meter config / Logger config / Project mapping | D | Dùng để compare measured current vs display, config snapshot. Phục vụ ảnh CT nameplate, kiểm tra đấu dây, config bởi người có quyền.
Khi cần tìm Tỷ số PT/VT (PT/VT ratio), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | Plant Overview / Single Plant Home | Weather station / Environmental data | Meter config / PQ meter config | Device list > Inverter detail | C | Dùng để check meter config and voltage readings. Phục vụ xác minh PT nameplate và đấu dây.
Khi cần tìm Trạng thái truyền thông meter (Meter communication status), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | Plant Overview / Single Plant Home | Device list / Logger device page | Device list > Inverter detail | Weather station / Environmental data | B | Dùng để check logger device list, last update, RS485 settings. Phục vụ kiểm tra power, cable, address/baud, termination.
Khi cần tìm Voltage/current từng pha meter (Meter phase data), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | Meter detail / Grid-connected point | Device list > Inverter detail | Logger/Gateway device page | Meter detail / PQ meter page | D | Dùng để compare inverter phase data, alarm. Phục vụ đo thực tế, kiểm tra fuse/meter wiring.
Khi cần tìm Total harmonic distortion (THD), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | PQ meter / Power quality report | Plant Overview / Single Plant Home | Device list > Inverter detail | Logger/Gateway device page | A | Dùng để trend THD vs power/load and alarms. Phục vụ đo PQ analyzer, kiểm tra filter/load.
Khi cần tìm Công suất cực đại/Demand (Demand max power), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | Demand report / Meter statistics | Project as-built / SLD / meter-CT mapping | Alarm Center / O&M Alarm Information | SCADA tag browser / data dictionary | A | Dùng để check raw trend, interval, multiplier. Phục vụ xác minh meter và phụ tải thực tế.
Khi cần tìm Trạng thái logger (Logger online status), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | Meter detail / Grid-connected point | Logger/Gateway device page | Device list / Gateway page | Project as-built / SLD / meter-CT mapping | C | Dùng để check plant last update, device group, router status. Phục vụ kiểm tra power, LEDs, network, SIM/router.
Khi cần tìm Danh sách thiết bị dưới logger (Logger device list), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | Plant Overview / Single Plant Home | Weather station / Environmental data | Logger page / Device management | Device list > Inverter detail | C | Dùng để compare asset list, scan devices, check addresses. Phục vụ kiểm tra RS485 topology, termination, local scan.
Khi cần tìm Trạng thái mạng WiFi/4G/Ethernet (Network status), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | Alarm Center / O&M Alarm Information | SCADA tag browser / data dictionary | Plant Overview / Single Plant Home | Logger network / Router page / Portal connection | D | Dùng để check connection history, last update, affected devices. Phục vụ kiểm tra router/SIM/antenna/switch/cable LAN.
Khi cần tìm Thiết lập RS485 (RS485 settings), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | Project as-built / SLD / meter-CT mapping | Event monitor / Audit log | Weather station / Environmental data | Device config / Logger RS485 port | D | Dùng để review read-only config, compare Modbus map. Phục vụ kiểm tra dây A/B, địa chỉ, termination.
Khi cần tìm Thời điểm cập nhật cuối (Last update time), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | Project as-built / SLD / meter-CT mapping | Device list / Plant list / Data export | Logger/Gateway device page | Chart / Report / Data export | B | Dùng để check timestamp before concluding technical fault. Phục vụ xác minh network/logger nếu stale kéo dài.
Khi cần tìm Đồng bộ thời gian (Time sync/NTP), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | SCADA tag browser / data dictionary | Device list > Inverter detail | Meter detail / Grid-connected point | Logger settings / system time | D | Dùng để compare portal time, logger time, event order. Phục vụ cấu hình bởi người có quyền, kiểm tra NTP/network.
Khi cần tìm Phân quyền tài khoản (Account permission), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | Event monitor / Audit log | Device list > Inverter detail | Chart / Report / Data export | Organization/User management / Account matrix | D | Dùng để check account role, plant access, audit log. Phục vụ yêu cầu admin phân quyền đúng quy trình.
Khi cần tìm Snapshot cấu hình (Config snapshot), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | Project as-built / SLD / meter-CT mapping | Event monitor / Audit log | Device configuration / backup / internal records | Device list > Inverter detail | C | Dùng để ask for before/after config, event log. Phục vụ backup local/portal bởi người có quyền.
Khi cần tìm Xuất dữ liệu lịch sử (Data export), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | Chart / Report / Export / API | Logger/Gateway device page | Project as-built / SLD / meter-CT mapping | Chart / Report / Data export | A | Dùng để export raw data, define time window and interval. Phục vụ yêu cầu SCADA/API nếu portal không đủ.
Khi cần tìm Global Horizontal Irradiance (GHI), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | SCADA tag browser / data dictionary | Device list > Inverter detail | Weather station / Chart | Project as-built / SLD / meter-CT mapping | C | Dùng để compare GHI/POA and sun position. Phục vụ check sensor mounting/cleaning/calibration.
Khi cần tìm Nhiệt độ môi trường (Ambient temperature), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | Chart / Report / Data export | Weather station / Chart | Plant Overview / Single Plant Home | Weather station / Environmental data | B | Dùng để compare weather forecast/nearby station. Phục vụ kiểm tra sensor installation.
Khi cần tìm Nhiệt độ module (Module temperature), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | Plant Overview / Single Plant Home | Event monitor / Audit log | Weather station / Chart | Alarm Center / O&M Alarm Information | C | Dùng để compare with POA/ambient/power. Phục vụ kiểm tra dán sensor, cable, calibration.
Khi cần tìm Tốc độ gió (Wind speed), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | Device list > Inverter detail | Event monitor / Audit log | Alarm Center / O&M Alarm Information | Weather station / Chart | D | Dùng để compare local weather and module temp. Phục vụ kiểm tra anemometer/cable.
Khi cần tìm Trạng thái weather station (Weather station status), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | Event monitor / Audit log | Alarm Center / O&M Alarm Information | Device list / Weather station page | Meter detail / Grid-connected point | C | Dùng để check device status and last update. Phục vụ kiểm tra nguồn, RS485, sensor connections.
Khi cần tìm Ngày hiệu chuẩn sensor (Sensor calibration date), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | Chart / Report / Data export | Device list > Inverter detail | Project as-built / SLD / meter-CT mapping | Asset documents / O&M records | D | Dùng để check doc library, serial, certificate. Phục vụ lập lịch hiệu chuẩn/thay thế sensor.
Khi cần tìm Alarm hiện tại (Current alarms), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | Project as-built / SLD / meter-CT mapping | Alarm Center / O&M Alarm Information / Event monitor | Device list > Inverter detail | Meter detail / Grid-connected point | B | Dùng để filter active/current by severity/device/time. Phục vụ field check theo recommended handling và safety.
Khi cần tìm Alarm lịch sử (Historical alarms), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | Project as-built / SLD / meter-CT mapping | Plant Overview / Single Plant Home | Chart / Report / Data export | Alarm history / Event monitor / Report | D | Dùng để filter time window around production drop. Phục vụ yêu cầu onsite logs nếu portal thiếu.
Khi cần tìm Mức độ alarm (Alarm severity), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | Alarm detail / Alarm reference | Project as-built / SLD / meter-CT mapping | Device list > Inverter detail | Chart / Report / Data export | A | Dùng để check severity, category, recommended handling, duration, affected capacity. Phục vụ escalate theo quy trình safety/dispatch.
Khi cần tìm Cause ID / mã nguyên nhân (Cause ID), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | Alarm detail / Alarm reference | Meter detail / Grid-connected point | Project as-built / SLD / meter-CT mapping | Device list > Inverter detail | A | Dùng để open alarm details and matching model alarm reference. Phục vụ field check đúng điểm theo cause ID.
Khi cần tìm Recommended Handling / Suggestion (Recommended Handling), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | SCADA tag browser / data dictionary | Project as-built / SLD / meter-CT mapping | Alarm detail / manual / alarm reference | Weather station / Environmental data | C | Dùng để verify model/family, doc revision, alarm ID/cause. Phục vụ thực hiện bởi người có thẩm quyền và safety controls.
Khi cần tìm Trạng thái xử lý alarm (Alarm state), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | Plant Overview / Single Plant Home | Logger/Gateway device page | Event monitor / Audit log | Alarm list / O&M / Work order | D | Dùng để review status history, close evidence, recurrence. Phục vụ xác minh onsite action và ảnh/đo đạc.
Khi cần tìm Phiếu xử lý lỗi/work order (Defect ticket), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | SCADA tag browser / data dictionary | Alarm operation / Work order / Defect ticket | Chart / Report / Data export | Weather station / Environmental data | B | Dùng để create/verify ticket link, attach data/history. Phục vụ site team cập nhật kết quả và bằng chứng.
Khi cần tìm Event log (Event log), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | SCADA tag browser / data dictionary | Weather station / Environmental data | Event monitor / Device event / Audit log | Chart / Report / Data export | C | Dùng để export log around fault window. Phục vụ lấy local log nếu portal không đủ.
Khi cần tìm Lịch sử thay đổi tham số (Parameter change log), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | Chart / Report / Data export | Event log / Audit log / Config record | Weather station / Environmental data | Logger/Gateway device page | B | Dùng để check audit log, compare config snapshot. Phục vụ xác minh với người thay đổi, khôi phục theo approval.
Khi cần tìm Lịch sử firmware (Firmware update log), vị trí/nguồn dữ liệu nên kiểm tra đầu tiên là gì? | Weather station / Environmental data | Logger/Gateway device page | Plant Overview / Single Plant Home | Event monitor / Device info / Maintenance log | D | Dùng để check event monitor/version list. Phục vụ xác minh local update log, rollback theo hãng nếu có.
Vị trí/nguồn dữ liệu cần vào trước cho 'Daily plant health check' là gì? | Chart / Report / Data export | Plant overview, Plant list, Alarm summary, Device list | Plant Overview / Single Plant Home | Event monitor / Audit log | B | Nơi cần xem: Plant overview, Plant list, Alarm summary, Device list. Cửa sổ lịch sử: Từ 00:00 đến thời điểm hiện tại; so với cùng giờ hôm qua.
Vị trí/nguồn dữ liệu cần vào trước cho 'Morning startup check' là gì? | Project as-built / SLD / meter-CT mapping | Inverter list, status, AC/DC power, alarm current | Weather station / Environmental data | Logger/Gateway device page | B | Nơi cần xem: Inverter list, status, AC/DC power, alarm current. Cửa sổ lịch sử: Từ bình minh đến hiện tại.
Vị trí/nguồn dữ liệu cần vào trước cho 'Midday performance check' là gì? | Logger/Gateway device page | Chart, Inverter normalized power, MPPT/string data | Alarm Center / O&M Alarm Information | Meter detail / Grid-connected point | B | Nơi cần xem: Chart, Inverter normalized power, MPPT/string data. Cửa sổ lịch sử: 2-4 giờ quanh trưa.
Vị trí/nguồn dữ liệu cần vào trước cho 'End-of-day energy check' là gì? | Energy report, Plant daily yield, Inverter daily yield | Device list > Inverter detail | Project as-built / SLD / meter-CT mapping | Plant Overview / Single Plant Home | A | Nơi cần xem: Energy report, Plant daily yield, Inverter daily yield. Cửa sổ lịch sử: Cả ngày hôm trước.
Vị trí/nguồn dữ liệu cần vào trước cho 'Low production first response' là gì? | Plant power curve, POA, alarms, availability, curtailment status | Meter detail / Grid-connected point | Alarm Center / O&M Alarm Information | Plant Overview / Single Plant Home | A | Nơi cần xem: Plant power curve, POA, alarms, availability, curtailment status. Cửa sổ lịch sử: Ngày hiện tại + 3-7 ngày gần nhất.
Vị trí/nguồn dữ liệu cần vào trước cho 'PR anomaly validation' là gì? | Logger/Gateway device page | Performance report, weather data, energy source | Chart / Report / Data export | Meter detail / Grid-connected point | B | Nơi cần xem: Performance report, weather data, energy source. Cửa sổ lịch sử: Kỳ tính PR + ngày liền kề.
Vị trí/nguồn dữ liệu cần vào trước cho 'Specific yield peer comparison' là gì? | Logger/Gateway device page | Event monitor / Audit log | Report/export, normalized chart | SCADA tag browser / data dictionary | C | Nơi cần xem: Report/export, normalized chart. Cửa sổ lịch sử: 1 ngày, 7 ngày, tháng hiện tại.
Vị trí/nguồn dữ liệu cần vào trước cho 'Inverter peer ranking' là gì? | Project as-built / SLD / meter-CT mapping | Plant Overview / Single Plant Home | Event monitor / Audit log | Inverter report/export | D | Nơi cần xem: Inverter report/export. Cửa sổ lịch sử: Cùng ngày và 7 ngày rolling.
Vị trí/nguồn dữ liệu cần vào trước cho 'MPPT imbalance investigation' là gì? | Alarm Center / O&M Alarm Information | Project as-built / SLD / meter-CT mapping | Inverter detail > MPPT chart/table | Meter detail / Grid-connected point | C | Nơi cần xem: Inverter detail > MPPT chart/table. Cửa sổ lịch sử: Giờ nắng ổn định + vài ngày liên tiếp.
Vị trí/nguồn dữ liệu cần vào trước cho 'String current dispersion analysis' là gì? | Logger/Gateway device page | String monitoring/IV curve/combiner box | Meter detail / Grid-connected point | Plant Overview / Single Plant Home | B | Nơi cần xem: String monitoring/IV curve/combiner box. Cửa sổ lịch sử: Giờ nắng ổn định; nhiều ngày.
Vị trí/nguồn dữ liệu cần vào trước cho 'Grid fault timeline analysis' là gì? | Device list > Inverter detail | Weather station / Environmental data | Project as-built / SLD / meter-CT mapping | Alarm history, AC voltage/frequency chart, PQ meter | D | Nơi cần xem: Alarm history, AC voltage/frequency chart, PQ meter. Cửa sổ lịch sử: Trước/sau alarm 15-60 phút; 7 ngày lịch sử.
Vị trí/nguồn dữ liệu cần vào trước cho 'Communication outage root cause' là gì? | Last update, logger status, inverter status, network | Project as-built / SLD / meter-CT mapping | Device list > Inverter detail | Plant Overview / Single Plant Home | A | Nơi cần xem: Last update, logger status, inverter status, network. Cửa sổ lịch sử: Từ thời điểm offline + trước đó 1 giờ.
Vị trí/nguồn dữ liệu cần vào trước cho 'Meter data sanity check' là gì? | Meter detail, inverter aggregate, load/PCC report | Project as-built / SLD / meter-CT mapping | Logger/Gateway device page | Weather station / Environmental data | A | Nơi cần xem: Meter detail, inverter aggregate, load/PCC report. Cửa sổ lịch sử: Giờ có PV và giờ không PV.
Vị trí/nguồn dữ liệu cần vào trước cho 'Zero export incident review' là gì? | PCC meter, active power limit, alarm, controller log | Project as-built / SLD / meter-CT mapping | Chart / Report / Data export | SCADA tag browser / data dictionary | A | Nơi cần xem: PCC meter, active power limit, alarm, controller log. Cửa sổ lịch sử: Trước/sau incident 30-60 phút.
Vị trí/nguồn dữ liệu cần vào trước cho 'Curtailment loss tagging' là gì? | Control log, setpoint history, power curve | SCADA tag browser / data dictionary | Plant Overview / Single Plant Home | Device list > Inverter detail | A | Nơi cần xem: Control log, setpoint history, power curve. Cửa sổ lịch sử: Khoảng thời gian plateau + report tháng.
Vị trí/nguồn dữ liệu cần vào trước cho 'Derating cause split' là gì? | Inverter event, temp, grid voltage, limit status | SCADA tag browser / data dictionary | Project as-built / SLD / meter-CT mapping | Event monitor / Audit log | A | Nơi cần xem: Inverter event, temp, grid voltage, limit status. Cửa sổ lịch sử: Giờ có derating + cùng kỳ peer.
Vị trí/nguồn dữ liệu cần vào trước cho 'Overtemperature investigation' là gì? | Inverter temperature trend, fan status, ambient | Meter detail / Grid-connected point | Project as-built / SLD / meter-CT mapping | Logger/Gateway device page | A | Nơi cần xem: Inverter temperature trend, fan status, ambient. Cửa sổ lịch sử: Giờ nắng cao + nhiều ngày.
Vị trí/nguồn dữ liệu cần vào trước cho 'Insulation fault weather correlation' là gì? | Logger/Gateway device page | SCADA tag browser / data dictionary | Alarm history, weather/rain, insulation value | Event monitor / Audit log | C | Nơi cần xem: Alarm history, weather/rain, insulation value. Cửa sổ lịch sử: Trước/sau mưa, 7-30 ngày lịch sử.
Vị trí/nguồn dữ liệu cần vào trước cho 'Alarm severity triage' là gì? | Alarm Center / O&M Alarm Information | Event monitor / Audit log | Plant Overview / Single Plant Home | Alarm center, severity, affected device/capacity | D | Nơi cần xem: Alarm center, severity, affected device/capacity. Cửa sổ lịch sử: Alarm current + 24h history.
Vị trí/nguồn dữ liệu cần vào trước cho 'Recommended Handling lookup' là gì? | Chart / Report / Data export | Alarm Center / O&M Alarm Information | Meter detail / Grid-connected point | Alarm detail, manufacturer alarm reference, document library | D | Nơi cần xem: Alarm detail, manufacturer alarm reference, document library. Cửa sổ lịch sử: Thời điểm alarm hiện tại.
Vị trí/nguồn dữ liệu cần vào trước cho 'Alarm recurrence analysis' là gì? | Logger/Gateway device page | Event monitor / Audit log | Project as-built / SLD / meter-CT mapping | Alarm history, event log, ticket history | D | Nơi cần xem: Alarm history, event log, ticket history. Cửa sổ lịch sử: 7/30/90 ngày tùy severity.
Vị trí/nguồn dữ liệu cần vào trước cho 'Event log before-after analysis' là gì? | Plant Overview / Single Plant Home | Event monitor / Audit log | Event monitor, audit log, config snapshot | Alarm Center / O&M Alarm Information | C | Nơi cần xem: Event monitor, audit log, config snapshot. Cửa sổ lịch sử: Trước lỗi 24-72h + sau lỗi.
Vị trí/nguồn dữ liệu cần vào trước cho 'Firmware update verification' là gì? | Event monitor, device version list | Plant Overview / Single Plant Home | Alarm Center / O&M Alarm Information | Meter detail / Grid-connected point | A | Nơi cần xem: Event monitor, device version list. Cửa sổ lịch sử: Ngày update + 7 ngày sau.
Vị trí/nguồn dữ liệu cần vào trước cho 'Data completeness audit' là gì? | Weather station / Environmental data | Raw export, last update, data gap report | Event monitor / Audit log | Meter detail / Grid-connected point | B | Nơi cần xem: Raw export, last update, data gap report. Cửa sổ lịch sử: Kỳ báo cáo.
Vị trí/nguồn dữ liệu cần vào trước cho 'Data source hierarchy' là gì? | Project as-built / SLD / meter-CT mapping | Event monitor / Audit log | Alarm Center / O&M Alarm Information | Documented source of truth, meter/inverter data | D | Nơi cần xem: Documented source of truth, meter/inverter data. Cửa sổ lịch sử: Kỳ báo cáo hoặc sự cố.
Vị trí/nguồn dữ liệu cần vào trước cho 'Device naming and mapping check' là gì? | Weather station / Environmental data | Asset list, SLD, portal device list | Chart / Report / Data export | SCADA tag browser / data dictionary | B | Nơi cần xem: Asset list, SLD, portal device list. Cửa sổ lịch sử: Khi onboarding hoặc RCA.
Vị trí/nguồn dữ liệu cần vào trước cho 'Alarm to ticket conversion' là gì? | Alarm Center / O&M Alarm Information | Alarm center/O&M work order | SCADA tag browser / data dictionary | Weather station / Environmental data | B | Nơi cần xem: Alarm center/O&M work order. Cửa sổ lịch sử: Trong ca trực.
Vị trí/nguồn dữ liệu cần vào trước cho 'Ticket closure quality review' là gì? | Device list > Inverter detail | Ticket history, alarm recurrence, production after close | Plant Overview / Single Plant Home | Project as-built / SLD / meter-CT mapping | B | Nơi cần xem: Ticket history, alarm recurrence, production after close. Cửa sổ lịch sử: Sau close 24-72h và 7 ngày.
Vị trí/nguồn dữ liệu cần vào trước cho 'Remote vs field action split' là gì? | Plant Overview / Single Plant Home | Alarm Center / O&M Alarm Information | SOP, alarm handling, safety policy | Device list > Inverter detail | C | Nơi cần xem: SOP, alarm handling, safety policy. Cửa sổ lịch sử: Ngay khi triage.
Vị trí/nguồn dữ liệu cần vào trước cho 'Parameter change risk check' là gì? | Chart / Report / Data export | Config library, approval, event log | Device list > Inverter detail | Alarm Center / O&M Alarm Information | B | Nơi cần xem: Config library, approval, event log. Cửa sổ lịch sử: Trước và sau change.
Vị trí/nguồn dữ liệu cần vào trước cho 'Grid code/protection setting lock' là gì? | Logger/Gateway device page | Device list > Inverter detail | SCADA tag browser / data dictionary | Protection study, grid agreement, manufacturer manual | D | Nơi cần xem: Protection study, grid agreement, manufacturer manual. Cửa sổ lịch sử: Mọi thời điểm.
Vị trí/nguồn dữ liệu cần vào trước cho 'SCADA tag search' là gì? | SCADA data dictionary / Modbus map / tag browser | Weather station / Environmental data | Meter detail / Grid-connected point | Logger/Gateway device page | A | Nơi cần xem: SCADA data dictionary / Modbus map / tag browser. Cửa sổ lịch sử: Theo case.
Vị trí/nguồn dữ liệu cần vào trước cho 'Modbus map verification' là gì? | Modbus map, logger/gateway config | Chart / Report / Data export | SCADA tag browser / data dictionary | Plant Overview / Single Plant Home | A | Nơi cần xem: Modbus map, logger/gateway config. Cửa sổ lịch sử: Khi phát hiện data sai.
Vị trí/nguồn dữ liệu cần vào trước cho 'Weather sensor quality gate' là gì? | Event monitor / Audit log | Weather station status, calibration docs, trend | Alarm Center / O&M Alarm Information | Project as-built / SLD / meter-CT mapping | B | Nơi cần xem: Weather station status, calibration docs, trend. Cửa sổ lịch sử: Kỳ KPI.
Vị trí/nguồn dữ liệu cần vào trước cho 'Peer group definition' là gì? | Plant Overview / Single Plant Home | Weather station / Environmental data | Asset metadata, layout, capacity, orientation | Project as-built / SLD / meter-CT mapping | C | Nơi cần xem: Asset metadata, layout, capacity, orientation. Cửa sổ lịch sử: Trước phân tích deviation.
Vị trí/nguồn dữ liệu cần vào trước cho 'Deviation threshold setting' là gì? | Device list > Inverter detail | Project as-built / SLD / meter-CT mapping | Event monitor / Audit log | Historical baseline, peer distribution | D | Nơi cần xem: Historical baseline, peer distribution. Cửa sổ lịch sử: 30-90 ngày lịch sử.
Vị trí/nguồn dữ liệu cần vào trước cho 'Shading pattern confirmation' là gì? | Project as-built / SLD / meter-CT mapping | Alarm Center / O&M Alarm Information | String/inverter charts by time, site photos | Chart / Report / Data export | C | Nơi cần xem: String/inverter charts by time, site photos. Cửa sổ lịch sử: Nhiều ngày nắng.
Vị trí/nguồn dữ liệu cần vào trước cho 'Soiling cleaning impact review' là gì? | Alarm Center / O&M Alarm Information | Project as-built / SLD / meter-CT mapping | PR/yield before-after, cleaning log | Weather station / Environmental data | C | Nơi cần xem: PR/yield before-after, cleaning log. Cửa sổ lịch sử: 7 ngày trước/sau cùng điều kiện nắng.
Vị trí/nguồn dữ liệu cần vào trước cho 'Inverter replacement data continuity' là gì? | Device serial, total yield, asset list, portal mapping | Plant Overview / Single Plant Home | Alarm Center / O&M Alarm Information | Logger/Gateway device page | A | Nơi cần xem: Device serial, total yield, asset list, portal mapping. Cửa sổ lịch sử: Trước/sau replacement.
Vị trí/nguồn dữ liệu cần vào trước cho 'Meter replacement or multiplier change' là gì? | Plant Overview / Single Plant Home | Meter config, calibration, billing records | Event monitor / Audit log | Project as-built / SLD / meter-CT mapping | B | Nơi cần xem: Meter config, calibration, billing records. Cửa sổ lịch sử: Trước/sau change.
Vị trí/nguồn dữ liệu cần vào trước cho 'Communication topology diagnosis' là gì? | Alarm Center / O&M Alarm Information | Logger topology, RS485 port list, device addresses | Meter detail / Grid-connected point | Event monitor / Audit log | B | Nơi cần xem: Logger topology, RS485 port list, device addresses. Cửa sổ lịch sử: Thời điểm offline.
Vị trí/nguồn dữ liệu cần vào trước cho 'Router/SIM renewal check' là gì? | Logger/Gateway device page | Router/SIM account, network log | Meter detail / Grid-connected point | Weather station / Environmental data | B | Nơi cần xem: Router/SIM account, network log. Cửa sổ lịch sử: Hàng tháng.
Vị trí/nguồn dữ liệu cần vào trước cho 'Alarm notification configuration review' là gì? | Alarm notification settings | Project as-built / SLD / meter-CT mapping | SCADA tag browser / data dictionary | Alarm Center / O&M Alarm Information | A | Nơi cần xem: Alarm notification settings. Cửa sổ lịch sử: Hàng tháng hoặc sau role change.
Vị trí/nguồn dữ liệu cần vào trước cho 'Historical report export for RCA' là gì? | Chart/export/report/API | Meter detail / Grid-connected point | Alarm Center / O&M Alarm Information | SCADA tag browser / data dictionary | A | Nơi cần xem: Chart/export/report/API. Cửa sổ lịch sử: Tùy lỗi: phút/giờ/ngày/tháng.
Vị trí/nguồn dữ liệu cần vào trước cho 'Common alarm knowledge base update' là gì? | Alarm reference, ticket, field report | Weather station / Environmental data | Event monitor / Audit log | Chart / Report / Data export | A | Nơi cần xem: Alarm reference, ticket, field report. Cửa sổ lịch sử: Sau close ticket.
Vị trí/nguồn dữ liệu cần vào trước cho 'Recommended Handling vs internal SOP alignment' là gì? | Event monitor / Audit log | Weather station / Environmental data | Manufacturer alarm guide + internal SOP | Project as-built / SLD / meter-CT mapping | C | Nơi cần xem: Manufacturer alarm guide + internal SOP. Cửa sổ lịch sử: Khi xây SOP hoặc xử lý alarm.
Vị trí/nguồn dữ liệu cần vào trước cho 'Alarm false positive suspicion' là gì? | Alarm history, sensor data, firmware, known issues | Weather station / Environmental data | Plant Overview / Single Plant Home | Event monitor / Audit log | A | Nơi cần xem: Alarm history, sensor data, firmware, known issues. Cửa sổ lịch sử: Trước/sau alarm; nhiều lần lặp.
Vị trí/nguồn dữ liệu cần vào trước cho 'Low irradiance vs equipment fault split' là gì? | Weather data, peer plant, power curve | Meter detail / Grid-connected point | Chart / Report / Data export | Alarm Center / O&M Alarm Information | A | Nơi cần xem: Weather data, peer plant, power curve. Cửa sổ lịch sử: Ngày hiện tại và peer khu vực.
Vị trí/nguồn dữ liệu cần vào trước cho 'Cloud data latency handling' là gì? | Project as-built / SLD / meter-CT mapping | Plant Overview / Single Plant Home | Meter detail / Grid-connected point | Last update, logger buffer, local status if available | D | Nơi cần xem: Last update, logger buffer, local status if available. Cửa sổ lịch sử: Trong outage + sau khi sync.
Vị trí/nguồn dữ liệu cần vào trước cho 'Power quality event RCA' là gì? | Logger/Gateway device page | Device list > Inverter detail | PQ meter, inverter alarms, load schedule | Project as-built / SLD / meter-CT mapping | C | Nơi cần xem: PQ meter, inverter alarms, load schedule. Cửa sổ lịch sử: Trước/sau event 1-24h.
Vị trí/nguồn dữ liệu cần vào trước cho 'Weather-adjusted performance comparison' là gì? | Chart / Report / Data export | Event monitor / Audit log | PR, irradiation, temperature, energy model | Weather station / Environmental data | C | Nơi cần xem: PR, irradiation, temperature, energy model. Cửa sổ lịch sử: Tháng/quý/năm.
Vị trí/nguồn dữ liệu cần vào trước cho 'Production loss categorization' là gì? | Chart / Report / Data export | Loss tree/report | SCADA tag browser / data dictionary | Logger/Gateway device page | B | Nơi cần xem: Loss tree/report. Cửa sổ lịch sử: Kỳ báo cáo.
Vị trí/nguồn dữ liệu cần vào trước cho 'Safety-critical alarm stop decision support' là gì? | Chart / Report / Data export | Alarm reference, safety SOP, device status | Project as-built / SLD / meter-CT mapping | Event monitor / Audit log | B | Nơi cần xem: Alarm reference, safety SOP, device status. Cửa sổ lịch sử: Current alarm window.
Vị trí/nguồn dữ liệu cần vào trước cho 'Offline plant during storm' là gì? | Project as-built / SLD / meter-CT mapping | SCADA tag browser / data dictionary | Event monitor / Audit log | Weather, alarm history, logger status | D | Nơi cần xem: Weather, alarm history, logger status. Cửa sổ lịch sử: Storm window + after storm.
Vị trí/nguồn dữ liệu cần vào trước cho 'BESS/hybrid monitoring add-on' là gì? | Alarm Center / O&M Alarm Information | Logger/Gateway device page | SCADA tag browser / data dictionary | Battery/BMS/PCS page, inverter, meter | D | Nơi cần xem: Battery/BMS/PCS page, inverter, meter. Cửa sổ lịch sử: Current + daily history.
Vị trí/nguồn dữ liệu cần vào trước cho 'SCADA alarm storm management' là gì? | Chart / Report / Data export | Weather station / Environmental data | Event monitor / Audit log | SCADA alarm summary, first-out/event order | D | Nơi cần xem: SCADA alarm summary, first-out/event order. Cửa sổ lịch sử: Incident window.
Vị trí/nguồn dữ liệu cần vào trước cho 'Monthly monitoring governance review' là gì? | Device list > Inverter detail | Event monitor / Audit log | Chart / Report / Data export | Dashboard, reports, gap register, source library | D | Nơi cần xem: Dashboard, reports, gap register, source library. Cửa sổ lịch sử: Tháng vừa qua.
Vị trí/nguồn dữ liệu cần vào trước cho 'Training case extraction' là gì? | Ticket, alarm reference, trends, field report | Event monitor / Audit log | Meter detail / Grid-connected point | Plant Overview / Single Plant Home | A | Nơi cần xem: Ticket, alarm reference, trends, field report. Cửa sổ lịch sử: Toàn bộ vòng đời case.
Vị trí/nguồn dữ liệu cần vào trước cho 'Alarms with no production impact' là gì? | Weather station / Environmental data | Plant Overview / Single Plant Home | Alarm Center / O&M Alarm Information | Alarm detail, production trend, device status | D | Nơi cần xem: Alarm detail, production trend, device status. Cửa sổ lịch sử: Alarm window + same time previous day.
Vị trí/nguồn dữ liệu cần vào trước cho 'Multiple source reconciliation' là gì? | Plant Overview / Single Plant Home | Chart / Report / Data export | Meter detail / Grid-connected point | Portal report, SCADA export, revenue meter, inverter counters | D | Nơi cần xem: Portal report, SCADA export, revenue meter, inverter counters. Cửa sổ lịch sử: Kỳ báo cáo.
Vị trí/nguồn dữ liệu cần vào trước cho 'Alarm aging and SLA review' là gì? | Logger/Gateway device page | Alarm Center / O&M Alarm Information | Event monitor / Audit log | Alarm center, ticket system | D | Nơi cần xem: Alarm center, ticket system. Cửa sổ lịch sử: Current + 7/30 days.
Vị trí/nguồn dữ liệu cần vào trước cho 'Device replacement root cause guard' là gì? | SCADA tag browser / data dictionary | Event monitor / Audit log | Alarm reference, trend, field measurements, warranty process | Chart / Report / Data export | C | Nơi cần xem: Alarm reference, trend, field measurements, warranty process. Cửa sổ lịch sử: Case duration.
Vị trí/nguồn dữ liệu cần vào trước cho 'Seasonal performance baseline' là gì? | Logger/Gateway device page | Meter detail / Grid-connected point | Project as-built / SLD / meter-CT mapping | Historical PR/yield/irradiance reports | D | Nơi cần xem: Historical PR/yield/irradiance reports. Cửa sổ lịch sử: 12 months if available.
Vị trí/nguồn dữ liệu cần vào trước cho 'Load profile impact on zero export' là gì? | Event monitor / Audit log | SCADA tag browser / data dictionary | Project as-built / SLD / meter-CT mapping | Load/meter/PV power chart | D | Nơi cần xem: Load/meter/PV power chart. Cửa sổ lịch sử: Several weekdays/weekends.
Vị trí/nguồn dữ liệu cần vào trước cho 'Remote evidence package standard' là gì? | Portal exports, screenshots, alarm reference, asset docs | Alarm Center / O&M Alarm Information | Logger/Gateway device page | Device list > Inverter detail | A | Nơi cần xem: Portal exports, screenshots, alarm reference, asset docs. Cửa sổ lịch sử: Fault window + comparison baseline.